ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ПЯТИГОРСК,

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Книга 1. Схема теплоснабжения

г. Пятигорск 2023

Содержание

Содержание .............................................................................................................2

Введение    ...............................................................................................................4

1 Раздел 1 - показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения,

городского округа....................................................................................................6

1.1. Показатели существующего спроса на тепловую энергию ……................6

1.2. Объемы потребления тепловой энергии в отчетном году……..................20

1.3. Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу ……………...........................................22

1.4. Приросты тепловой нагрузки за счет строительства новых заданий .....31

1.5. Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счет сноса........................................................................................................................35

1.6. Перспективное потребление тепловой энергии с разбивкой по районам города и ее приросты по этапам схемы……………………………………......35

1.7. Потребление тепловой энергии промышленными объектам.....................37

2. Раздел 2 - перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей….......................................................................................................................36

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников………...............................................................................................................37

2.2. Существующие и перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии………………………………..................................48

2.2.1. Существующие зоны действия централизованных теплоисточников..48

2.2.2. Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников по рекомендуемому варианту Схемы.......................................................................65

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии по рекомендуемому варианту схемы …………………………………...........................................66

3. Раздел 3- перспективные балансы теплоносителя ........................................69

4. Раздел 4 предложение по строительству, реконструкции и технологическому перевооружению источников тепловой энергии....................................72

4.1.Варианты развития системы теплоснабжения г. Пятигорска....................72

4.2. Обоснование выбора рекомендуемого варианта ……............................. 74

4.3. Предложение по строительству новых и реконструкции существующих источников тепла по рекомендуемому варианту ..............................................75

4.3.1. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы .................................................................................................................................75

4.3.2. Предложения по децентрализации существующего теплоснабжения и перевод ряда объектов  на теплоснабжение от индивидуальных БМК  .................................................................................................................................77

4.3.3. Предложения по выводу из эксплуатации подвальных котельных с переключением потребителей в зону обслуживания других объектов, либо путем строительства новых БМК ............................................................................78

4.3.4. Предложения по строительству  новых объектов теплоснабжения ……………………………………………………………………………………79

4.3.5. Предложения по замене существующих насосных агрегатов с внедрением частотных регуляторов................................................................................79

5. Раздел 5 предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  ……………………………………………………………………………………89

5.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок...........................................................................................82

5.2. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных источников ………………………………………………………………………………..…100

5.3. Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла..........................112

6. Раздел 6 – перспективные топливные балансы  ………………………….114

7. Раздел 7 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.......................................................................................................116

7.1. Общие положение ………………………………………….…………  …116

7.2. Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии …………………………….........116

Объем инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей………………………………………………………………………………122

7.3 Сводные результаты экономической эффективности инвестиций ……124

7.3.1 Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии …125

8. Раздел 8 – Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)................................................................................................128

9. Раздел 9 - решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии...........................................................................................133

10. Раздел 10 – решения по бесхозяйным сетям тепловым сетям.................134

11 Электронная модель системы теплоснабжения …………………………135

12. Заключение.....................................................................................................149

Сокращения, принятые в работе

| Сокращения | Обозначение |
| --- | --- |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ХВО | Химводоочистка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ЖКС | Жилищно-коммунальный сектор |
| ТЭР | Топливно-энергетические ресурсы |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ИТГ | Индивидуальный теплогенератор |
| БМК | Блочно- модульная котельная |
| ППУ | Пенополиуретановая изоляция |
| ЭМСТ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Введение

Настоящая работа по теме «разработка и утверждение схемы теплоснабжения города Пятигорска и соответствующей электронной модели» выполнена МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи администрации города Пятигорска» совместно с ООО «Пятигорсктеплосервис» согласно Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154. Состав и объем работ определялся техническим заданием. Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и/или ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план города Пятигорск, разработанный в 2009г. и утвержденный Решением Думы города Пятигорск № 68-45 ГД от 28.04.2009г.;

- Положения о территориальном планировании. Проект правил землепользования и застройки территории города курортаПятигорска, разработанный в 2013 г.;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города курортаПятигорска на период 2017 - 2030годы., утвержденная постановлением администрации города Пятигорска от 02.03.2017г. №727.

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В соответствии с Генеральным планом города курорта Пятигорска, в Схеме выделены восемь элементов территориального деления города (районы Центральный, Краснослободской, Новопятигорский, Горячеводский, пос. Свободы, пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок, ст-ца Константиновская).

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методическими основами разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», РД-10-ВЭП, введенными в действие с 22.05.2006

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

1.1 Показатели существующего спроса на тепловую энергию

Город Пятигорск разделен на три планировочных района: Центральный, Краснослободской, Новопятигорский. В состав муниципального образования города-курорта Пятигорска входят следующие территории: город Пятигорск, поселок Горячеводский, поселок Свободы, станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, поселок Средний Подкумок, село Золотушка, село Привольное.

Центральный планировочный район, охватывает полукольцом, с запада, юго-запада и частично юга - гору Машук. Это наиболее старая часть города, застраивавшаяся, начиная с 1-ой половины XIX столетия. Основными планировочными осями являются: пересекающий город с севера на юг проспект Калинина и перпендикулярная ему главная улица города Пятигорска - проспект Кирова, заканчивающийся у подножья горы Машук. На севере городской застройки находится относительно новый жилой микрорайон "Белая Ромашка", который расположен недалеко от железнодорожной платформы станции Лермонтовская (так называемая, Северная промзона), общей площадью около 40 га.

На северной границе городской территории у подножья северного склона горы Машук находится район Энергетик, расположенный изолированно.

Краснослободской планировочный район находится к западу и северу от петли железнодорожной ветки, проходящей в городской черте. Восточную его часть (к востоку от горы Пикет) занимает главным образом жилая застройка, в частности, расположенный в северной части новый микрорайон Бештау. В западной части Краснослободского района расположен бывший аэродром сельскохозяйственной авиации (площадью около 50 га), который планируется застроить многоэтажным жилищным фондом (микрорайон "Западный).

Новопятигорский планировочный район расположен к югу от ул. Ермолова и Кисловодского шоссе, между железной дорогой и рекой Подкумок. Это, преимущественно, район малоэтажной жилой застройки, включающий в себя села Золотушка и Привольное.

К северо-западу от планировочного района расположена основная промышленная зона города Пятигорска - "Скачки", общей площадью около 429 га, на территории которой сосредоточена большая часть промышленных предприятий и коммунально-складских объектов города Пятигорска.

Поселок Горячеводский занимает юго-восток правобережной части реки Подкумок, в основном, в междуречье реки Подкумок и его притока реки Юца, располагаясь частично и на ее правом берегу вплоть до Федеральной автомобильной дороги "Кавказ".

К западу от поселка Горячеводский расположен поселок Свободы. Здесь, как и в поселке Горячеводском, преобладает малоэтажная жилая застройка.

Город расположен в климатическом поясе III-Б. Климат Пятигорска умеренно континентальный, без резких колебаний годовых и суточных температур, с умеренным количеством осадков, около 500 мм в год, главным образом в апреле - октябре, наибольшая относительная влажность в декабре (80 %), наименьшая - в июле (54%).

Число часов солнечного сияния - свыше 1770 в год. Зима умеренно мягкая, длится 2-3 месяца. Климатические условия в соответствии со СНиП 23-01-99*«Строительная климатология» характеризуются следующими температурами наружного воздуха:

- наиболее холодной пятидневки (расчетная для отопления) минус 18º С;

- средняя наиболее холодного месяца - минус 4,2º С;

- средняя за отопительный период - 0,2º С.

Продолжительность отопительного периода составляет  норматив-175 суток или nот= 4200часов, скорректированная на фактическую температуру наружного воздуха – 183 дня или nот= 4392часов

Число часов использования максимума отопительной нагрузки:

4392 x (18-0,2)

nmax = ---------------------- = 2057,3 ч.

(18+20)

Ветровой режим характеризуется преобладанием восточного ветра в холодный период. В период с мая по сентябрь - западного. Средняя скорость ветра в холодный период 3,4 м/с.

Достигнутые максимально-часовые тепловые нагрузки в сетевой воде по теплоисточникам централизованного теплоснабжения города представлены  в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Показатели существующего спроса на тепловую энергию (Гкал/ч)

Центральный район.

|  | Центральный планировочный район | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «40 лет Октября, 55» | 0,18 | 0 | 0,18 |  | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |
| котельная «Баксанская, 3б» | 0,15 | 0 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| котельная «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 | 39,16 | 0 | 39,16 |  | 33,19 | 26,97 | 6,22 | 5,97 | 4,50 | 1,47 |
| котельная «Власова, 37» | 0,31 | 0 | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |
| котельная «Горбольница», пр. Калинина,33 | 2,102 | 0 | 2,102 |  | 0,00 |  |  | 2,102 | 1,232 | 0,87 |
| котельная «Гормилиция», ул. Рубина,2 | 0,264 | 0 | 0,264 |  | 0,014 | 0,014 |  | 0,25 | 0,25 |  |
| котельная «Детская больница», ул. Пушкинская,4 | 2,41 | 0 | 2,41 |  | 1,74 | 1,58 | 0,16 | 0,67 | 0,50 | 0,17 |
| котельная «Детский сад №37», ул. К. Хетагурова, 69 | 1,63 | 0 | 1,63 |  | 0,74 | 0,55 | 0,19 | 0,70 | 0,56 | 0,14 |
| котельная «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9 | 16,80 | 0 | 16,80 |  | 14,55 | 11,93 | 2,62 | 2,25 | 1,85 | 0,40 |
| котельная «Калинина, 42» | 2,207 | 0 | 2,207 |  | 1,897 | 1,677 | 0,22 | 0,31 | 0,27 | 0,04 |
| котельная «Кирова, 29» | 1,025 | 0 | 1,025 |  |  |  |  | 1,025 | 0,881 | 0,144 |
| котельная «Кирова, 47» | 0,244 | 0 | 0,244 |  | 0,188 | 0,188 |  | 0,056 | 0,056 |  |
| котельная «Кирова, 58» | 0,181 | 0 | 0,181 |  | 0,084 | 0,084 |  | 0,097 | 0,097 |  |
| котельная «Кирова, 85» | 1,66 | 0 | 1,66 |  | 0,22 | 0,19 | 0,03 | 1,44 | 0,67 | 0,77 |
| котельная «Козлова-Комарова», ул. Козлова,54/Комарова,6 | 0,37 | 0 | 0,37 |  | 0,37 | 0,29 | 0,08 |  |  |  |
| котельная «Козлова, 36а» | 0,056 | 0 | 0,056 |  | 0,056 | 0,056 |  |  |  |  |
| котельная «Крайнего, 2» | 5,985 | 0 | 5,985 |  | 4,66 | 3,824 | 0,836 | 1,325 | 0,701 | 0624 |
| котельная «Крайнего, 90» | 0,211 | 0 | 0,211 |  | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |
| котельная «Калинина,108» | 0,128 | 0 | 0,128 |  | 0128 | 0,128 |  |  |  |  |
| котельная «Мира, 25» | 0,12 | 0 | 0,12 |  | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |
| котельная « Мотель», ул. 295 Стрелковой дивизии,3 | 34,425 | 0 | 34,425 |  | 29,44 | 20,78 | 8,66 | 4,985 | 3,485 | 1,50 |
| котельная «Пост №1», пл. Ленина, 23 | 0,21 | 0 | 0,21 |  |  |  |  | 0,21 | 0,21 |  |
| котельная «РКМ», пр. 40 лет Октября, 27 | 3,21 | 0 | 3,21 |  | 2,71 | 2,68 | 0,025 | 0,50 | 0,46 | 0,04 |
| котельная «Соборная, 7» | 0,352 | 0 | 0,352 |  | 0,26 | 0,26 |  | 0,092 | 0,092 |  |
| котельная «Соборная, 15» | 0,16 | 0 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |
| котельная «Фармакадемия», ул. Кирова, 33 | 0,424 | 0 | 0,424 |  | 0,145 | 0,145 |  | 0,279 | 0,279 |  |
| котельная «Школа №2», ул. Дзержинского, 12 | 0,121 | 0 | 0,121 |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 |  |
| котельная «Теплосерная,123» (приставная) | 0,264 | 0 | 0,264 |  | 0,264 | 0,17 | 0,094 |  |  |  |
| котельная «детский сад №9» | 0,076 | 0 | 0,076 |  |  |  |  | 0,076 | 0,059 | 0,017 |
| котельная «Власова,51» | 0,097 | 0 | 0,097 |  | 0,097 | 0,097 | 0 |  |  |  |
| котельная «Бештаугорское шоссе,7 | 0,652 |  |  |  |  |  |  | 0,652 |  |  |
| котельная «Грязелечебница», пр. Кирова,67 | 9,93 | 0 | 9,93 |  | 1,454 | 1,148 | 0,305 | 8,476 | 6,107 | 2,369 |
| котельная «Матвеева» | 3,034 | 0 | 3,034 |  | 3,034 | 2,240 | 0,794 |  |  |  |
| котельная «МФЦ», ул. Коллективная,3 | 0,104 | 0 | 0,104 |  |  |  |  | 0,104 | 0,104 |  |
| котельная «Береговая», ул. Партизанская,1 | 8,046 | 0 | 8,046 |  | 0,278 | 0,259 | 0,019 | 7,76824 | 7,077 | 0,69124 |
| котельная санаторий «Родник» | 5,75 |  | 5,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная санаторий «Тарханы» | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная «Казачка» | 5,08 | 0 | 5,08 |  |  |  |  | 5,08 | 4,6 | 0,48 |
| Всего по Центральному району, Гкал/ч | 149,492 | 0 | 148,84 |  | 96,55 | 76,29 | 20,25 | 44,539 | 34,165 | 9,722 |

Краснослободской район

|  | Краснослободской планировочный район | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «микрорайон Бештау», ул. Адмиральского, 4 | 41,39 | 0 | 41,39 |  | 34,80 | 23,92 | 10,88 | 6,59 | 4,70 | 1,89 |
| котельная «Ессентукская,36», крышная | 0,86 | 0 | 0,86 |  | 0,86 | 0,66 | 0,20 |  |  |  |
| котельная «Ессентукская,64», крышная | 0,77 | 0 | 0,77 |  | 0,77 | 0,61 | 0,16 |  |  |  |
| котельная «Бутырина,30», крышная | 0,44 | 0 | 0,44 |  | 0,44 | 0,34 | 0,1 |  |  |  |
| котельная «Украинская,14», приставная | 0,24 | 0 | 0,24 |  | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |
| котельная «Школа -№31», ул. Мира,187 | 2,189 | 0 | 2,189 |  |  |  |  | 2,189 | 1,863 | 0,326 |
| котельная «Кавказ», ул. Ермолова, 12а | 5,967 | 0 | 5,967 |  | 3,197 | 2 | 0,44 | 2,77 | 1,97 | 0,8 |
| котельная «Школа №18», ул. Матвеева, 35а | 0,12 | 0 | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 |  |
| котельная «Матвеева,119» | 0,41 | 0 | 0,41 |  | 0,32 | 0,32 |  | 0,09 | 0,09 |  |
| котельная ОАО «ПТЭК» | 6,53 | 6,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Краснослободскому району, Гкал/ч | 58,916 | 6,53 | 52,386 |  | 40,627 | 28,85 | 11,78 | 11,759 | 8,743 | 3,016 |

Новопятигорский район

|  | Новопятигорский планировочный район | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ул. Пальмиро-Тольятти, 34а | 1,243 | 0 | 1,243 |  | 1,13 | 0,90 | 0,23 |  |  |  |
| котельная «ВАО Интурист», ул. Огородная,39 | 1,927 | 0 | 1,927 |  | 1,927 | 1,439 | 0,488 | 0,03 | 0,03 |  |
| котельная «Детский санаторий «Ромашка», ул. Ермолова, 213 | 0,422 | 0 | 0,422 |  |  |  |  | 0,422 | 0,232 | 0,19 |
| котельная «Ермолова, 34» | 0,15 | 0 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| котельная «кинотеатр Бештау», ул. 50 лет ВЛКСМ, 102 | 1,758 | 0 | 1,758 |  | 0,892 | 0,892 | 0 | 0,866 | 0,658 | 0,208 |
| котельная «Новая Оранжерея», пер. Оранжерейный,5 | 25,112 | 0 | 25,112 |  | 22,658 | 17,066 | 5,592 | 2,454 | 1,1 | 1,354 |
| котельная «Тольятти, 263», ул. Тольятти,263 | 0,46 | 0 | 0,46 |  | 0,46 | 0,46 |  |  |  |  |
| котельная «Трампарк скачки», улТольятти,150 | 4,08 | 0 | 4,08 |  | 3,48 | 2,27 | 1,21 | 0,60 | 0,39 | 0,21 |
| котельная «ТуркомплексОзерный», ул. Егоршина, 4 | 2,56 | 0 | 2,56 |  | 2,56 | 1,973 | 0,587 |  |  |  |
| котельная «Детский сад №14», ул. Булгакова,11 | 0,055 | 0 | 0,055 |  |  |  |  | 0,055 | 0,055 |  |
| котельная «Детский сад №23», ул. Пальмиро-Тольятти,40 | 0,376 | 0 | 0,376 |  |  |  |  | 0,376 | 0,326 | 0,0498 |
| котельная «Ермолова,40а», ул. Ермолова,40а | 0,337 | 0 | 0,337 |  | 0,337 | 0,211 | 0,126 |  |  |  |
| Всего по Новопятигорскому району, Гкал/ч | 38,397 |  | 38,397 |  | 33,594 | 25,361 | 8,233 | 4,803 | 2,795 | 2,012 |

Горячеводский район

|  | Горячеводский планировочный район | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Баня 5», ул. Набережная, 22а | 4,294 | 0 | 4,294 |  | 3,913 | 3,049 | 0,864 | 0,381 | 0,342 | 0,039 |
| котельная «Калинина, 108» | 0,128 | 0 | 0,128 |  | 0,128 | 0,128 | 0 |  |  |  |
| котельная «Солдатский проезд, 2» | 8,256 | 0 | 8,256 |  | 6,676 | 4,801 | 1,875 | 1,58 | 0,78 | 0,8 |
| котельная «Станкоремзавод», ул. Ясная, 17 | 9,485 | 0 | 9,485 |  | 7,011 | 5,406 | 1,605 | 2,474 | 1,459 | 1,015 |
| котельная «Чапаева,36», ул. Чапаева,36 | 0,899 | 0 | 0,899 |  | 0,899 | 0,899 | 0 |  |  |  |
| котельная «Школа №19», ул. Ленина,25( блочно-модульная) | 0,349 | 0 | 0,349 |  |  |  |  | 0,349 | 0,349 |  |
| котельная «Школа №20», ул. Ленина,55 | 0,159 | 0 | 0,159 |  |  |  |  | 0,159 | 0,159 |  |
| котельная «Школа №21», ул. Советская,164 | 0,221 | 0 | 0,221 |  |  |  |  | 0,221 | 0,221 |  |
| котельная «Школа №22», ул. Пролетарская | 0,242 | 0 | 0,242 |  |  |  |  | 0,242 | 0,238 | 0,004 |
| котельная «Школа №25», ул. Энгельса, 104 | 0,197 | 0 | 0,197 |  |  |  |  | 0,197 | 0,197 |  |
| котельная «Школа №26», ул. Энгельса, 61 | 0,093 | 0 | 0,093 |  |  |  |  | 0,093 | 0,093 |  |
| котельная «Детский сад №30», пр. Советской Армии,134 | 0,061 | 0 | 0,061 |  |  |  |  | 0,061 |  |  |
| котельная «Детский сад №19» ул. Батарейная,42/ул. Зеленая,43 | 0,05 | 0 | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0 |
| котельная «Детский сад №2» пр. Советской Армии,21а | 0,12 | 0 | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0 |
| котельная «Д/сад № 16», «Колокольчик» ул. Малиновского,11 | 0,382 | 0 | 0,382 |  |  |  |  | 0,382 | 0,327 | 0,055 |
| котельная «Детский сад №41» «Планета Детства», пр. Советской Армии,59-61 | 0,479 | 0 | 0,479 |  |  |  |  | 0,479 | 0,441 | 0,038 |
| котельная «Детский сад №15», ул. Петра Первого,13 | 0,230 |  | 0,230 |  |  |  |  | 0,230 | 0,189 | 0,041 |
| котельная ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» | 3,09 | 0 | 3,09 |  | 0,7 | 0,53 | 0,17 | 2,39 | 1,59 | 0,8 |
| Всего по Горячеводскому району, Гкал/ч | 28,735 | 0 | 28,735 |  | 19,327 | 14,813 | 4,514 | 9,408 | 6,616 | 2,792 |

Посёлок Привольное

|  | Поселок Привольное | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Привольное», ул. Широкая,10 | 0,52 | 0 | 0,52 |  | 0,488 | 0,488 |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Всего по поселку Привольное, Гкал/ч | 0,52 | 0 | 0,52 |  | 0,488 | 0,488 |  | 0,032 | 0,032 |  |

Посёлок Нижнеподкумский

|  | Поселок Нижнеподкумский | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Нижнеподкумская», ул. Зубалова | 0,356 | 0 | 0,356 |  | 0,096 | 0,096 |  | 0,26 | 0,26 | 0 |
| Всего по поселку Нижнеподкумский, Гкал/ч | 0,356 | 0,00 | 0,356 |  | 0,096 | 0,096 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |

Село Золотушка

|  | Село Золотушка | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Золотушка», ул. Заречная,1 | 0,15 | 0 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |
| Всего по селу Золотушка, Гкал/ч | 0,15 | 0 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |

посёлок Средний Подкумок

|  | Поселок Средний Подкумок | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Константиновская», ст. Константиновская, ул. Октябрьская,112 | 2,625 | 0 | 2,625 |  | 2,115 | 1,764 | 0,351 | 0,51 | 0,264 | 0,246 |
| котельная «Машукская», пос .Среднеподкумский, ул. Машукская | 0,874 | 0 | 0,874 |  | 0,874 | 0,646 | 0,228 |  |  |  |
| Всего по поселку Средний Подкумок, Гкал/ч | 3,5 | 0,00 | 3,5 | 0,00 | 2,98 | 2,41 | 0,579 | 0,51 | 0,264 | 0,246 |

Посёлок Энергетик

|  | Поселок Нижнеподкумский | Промышленность | ЖКС, всего | в том числе: | Жилые здания | отопл., вентил. | гор.водосн. | Общест. здания | отопл., вентил. | гор.водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «Машук» Юго-западный склон горы Машук | 14,161 |  | 14,161 |  | 8,21 | 5,26 | 2,95 | 5,95 | 4,141 | 1,81 |
| Всего по поселку Энергетик, Гкал/ч | 14,161 |  | 14,161 |  | 8,21 | 5,26 | 2,95 | 5,95 | 4,141 | 1,81 |

На рисунке 1.1.представлены зоны города Пятигорска, обеспеченные центральным теплоснабжением.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии в отчетном году

Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки потребителей в сетевой воде в 2022г., приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха (без учета тепловых потерь), по районам города с разбивкой по группам потребителей представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки потребителей в сетевой воде в 2022г., приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха (без учета тепловых потерь)

| Наименование планировочных районов | Теплопотребность, горячая вода, Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение (ср.час) | Всего |
| Центральный планировочный район |  |  |  |
| промышленность | 6,98 |  | 150,21 |
| ЖКС | 111,27 | 31,95 | 143,23 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 76,29 | 20,25 | 96,55 |
| Общественные здания | 34,98 | 11,70 | 46,68 |
| Краснослободской планировочный район |  |  |  |
| ЖКС | 37,59 | 14,796 | 52,386 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 28,85 | 11,78 | 37,45 |
| Общественные здания | 8,743 | 3,016 | 11,759 |
| Новопятигорский планировочный район |  |  |  |
| ЖКС | 28,187 | 10,15 | 38,337 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 25,261 | 8,138 | 33,399 |
| Общественные здания | 2,926 | 2,012 | 4,938 |
| Поселок Горячеводский |  |  |  |
| ЖКС | 21,429 | 7,306 | 28,735 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 14,813 | 4,514 | 19,327 |
| Общественные здания | 6,616 | 2,792 | 9,408 |
| Поселок Привольное |  |  |  |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 |
| ЖКС | 0,52 |  | 0,52 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 0,48 | 0 | 0,48 |
| Общественные здания | 0,04 | 0 | 0,04 |
| Поселок Нижнеподкумский |  |  |  |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 |
| ЖКС | 0,356 | 0 | 0,356 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 0,096 | 0 | 0,096 |
| Общественные здания | 0,26 | 0 | 0,26 |
| Село Золотушка |  |  |  |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 |
| ЖКС | 0,15 | 0 | 0,15 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 0,15 | 0 | 0,15 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| Поселок Средний Подкумок, ст. Константиновская |  |  |  |
| ЖКС | 2,78 | 0,51 | 3,29 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 2,41 | 0,264 | 2,674 |
| Общественные здания | 0,579 | 0,246 | 0,825 |
| Поселок Энергетик |  |  |  |
| ЖКС | 9,401 | 4,76 | 14,161 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые здания | 5,26 | 2,95 | 8,21 |
| Общественные здания | 4,141 | 1,81 | 5,95 |
| Всего по МО |  |  |  |
| ЖКС | 218,663 | 69,472 | 288,135 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые здания | 153,61 | 47,896 | 201,506 |
| общественные здания | 63,053 | 21,576 | 84,629 |

Как видно, потребление тепла на нужды отопления в городе составляет порядка 76%, горячего водоснабжения - около 24%.

1.3. Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

По состоянию на 01 января 2021 г. численность постоянного населения города по данным полученным от служб Администрации города составила 211,066 тыс.человек, а объем жилого фонда –6099,26 тыс. м2, большая часть которого находится в частной собственности граждан. Жилищная обеспеченность в городе Пятигорске составляет 28.8 м2 общей площади на человека. Объем ветхого и аварийного жилья составляет 10,58 тыс. м2 – 0.17 % от общей площади жилого фонда Пятигорска. Структура жилищного фонда в зависимости от года постройки распределяется следующим образом:

- до 1920 года – 25%;

- 1921-1945 гг. – 1%;

- 1946-1970 гг. – 12%;

- 1971-1995 гг. – 42%;

Рис.1.2.  Характеристика существующего жилого фонда по годам застройки.

В таблице 1.3 и на рисунке 1.2 приведена характеристика существующего жилого фонда города по этажности и типу застройки.

Таблица1.3. Характеристики существующего жилого фонда

| Наименование района | Общая площадь включая индивидуальную застройку, м2 | Распределение общей площади многоквартирных домов (МКД) по этажности, тыс. м2 |  |  |  |  |  | Распределение общей площади индивидуальной застройки по этажности, тыс. м2 |  |  | Доля жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 этажа | 4-5 этажей | 6-9 этажей | 10-16 этажей | Общая площадь МКД | Средняя этажность МКД | 1-3 этажа | 4 этажа | общая площадь | многоквартирные дома (МКД) | индивидуальная застройка |
| Центральный планировочный район | 1797,1752 | 297,6 | 688,1 | 343,98 | 77 | 1406,68 | 4,7 | 389,4952 | 1,0 | 390,4952 | 78,3% | 21,7% |
| Краснослободской планировочный район | 1037,592 | 42,2 | 207,7 | 96,2 | 9,8 | 355,9 | 6,2 | 681.692 | 0,0 | 681.692 | 34,3% | 65,7% |
| Новопятигорский планировочный район | 1067,812 | 34,2 | 52,4 | 351,42 | 0,0 | 438.02 | 5,6 | 629,792 | 0,0 | 629,792 | 41% | 59% |
| Итого по городу | 3902,5792 | 374 | 947,2 | 445,4 | 86,8 | 2200.6 | 5,5 | 1700,9792 | 1,0 | 1701,9792 | 56.4% | 43,6% |
| поселок Горячеводский | 1287,392 | 27,4 | 74,8 | 76,7 | 0,0 | 178,9 | 4,2 | 1108,492 | 0,0 | 1108,492 | 13,9% | 86,1% |
| поселок Свободы | 779,592 | 5,9 | 68,2 | 6,1 | 0,0 | 80,2 | 5,1 | 698,592 | 0,8 | 699,392 | 10,3% | 89,7% |
| поселок Нижнеподкумский | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0% | 100% |
| поселок Средний Подкумок | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 41% | 59% |
| станица Константиновская | 129,1968 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 5,0 | 125,9968 | 0,0 | 125,9968 | 2,5% | 97,5% |
| Итого по МО | 6099,26 | 407,4 | 1094,4 | 874,4 | 86,8 | 2463 | 5,0 | 3634,46 | 1,8 | 3636,26 | 40,4% | 59,6% |

Рис.1.3. Характеристика существующего жилого фонда города по этажности и типу застройки.

Как видно, в настоящее время многоквартирные капитальные строения составляют 40,4% от общей жилой площади города. Исходные данные о запланированном вводе строительных фондов в городе и приросте численности населения, выданные Администрацией г. Пятигорска для разработки Схемы, приведены в таблицах 1.4 и 1.5

Таблица 1.4. - Сводные данные по размещению жилой застройки

| Наименование планировочных районов | Общая площадь, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | снос 2021- 2023 гг. | ввод 2021- 2023 гг. | 2023 год | снос 2024- 2030 гг. | ввод 2024- 2030 гг. | 2030 год | снос 2031- 2035 гг. | ввод 2031- 2035 гг. | 2035 год |
| Центральный | 1797,1752 | - | 184,3 | 1981,4752 | 9,0 | 174,3 | 2146,7752 | 10,0 | 144,5 | 2281,2752 |
| Краснослободской | 1037,592 | - | 39,5 | 1077,092 | - | 190,0 | 1267,092 | - | 238,7 | 1505,792 |
| Новопятигорский | 1067,812 | 8,263 | 110 | 1169,549 | - | 122,6 | 1293,149 | - | 92,5 | 1385,649 |
| Итого по городу | 3902,5792 | 8,263 | 333,8 | 4228,1162 | 9,0 | 486,9 | 4707,0162 | 10,0 | 475,7 | 5172,7162 |
| Пос. Горячеводский | 1287,392 | - | 28,5 | 1315,892 | - | 88,2 | 1404,092 | - | 62,8 | 1466,892 |
| Пос. Свободы | 779,592 | - | 15,8 | 795,392 | - | 49,1 | 844,492 | - | 21,0 | 865,492 |
| Пос. Нижнеподкумский | 0,2 | - | 0,8 | 1,0 | - | 1,5 | 2,5 | - | 2,0 | 4,5 |
| Пос. Средний Подкумок | 0,3 | - | 5,5 | 5,8 | - | 14,5 | 20,3 | - | 13,0 | 33,3 |
| Ст. Константиновская | 129,1968 | - | 1,8 | 130,9968 | - | 3,0 | 133,9968 | - | 3,0 | 136,9968 |
| Всего по МО | 6099,26 | 8,263 | 386,2 | 6477,197 | 9,0 | 643,2 | 7112,397 | 10,0 | 577,5 | 7679,897 |

Таблица 1.5.- Основные показатели развития г.Пятигорска по этапам расчетного периода

| Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее состояние на 1.01.2021 | 2021- 2025 гг. | 2025- 2029 гг. | 2029- 2033 гг. |
| Численность населения к концу периода, тыс. чел. | 211,066 | 213,176 | 217,01 | 220,9 |
| Жилой фонд на конец периода (общей площади), тыс. м2 | 6099,22 | 6404,181 | 6724,39 | 7363,81 |
| Обеспеченность жилым фондом к концу периода, м2/чел. | 28,8 | 30,04 | 30,98 | 33,3 |
| Объем нового жилищного строительства, всего, в том числе: - многоквартирные дома -индивидуальные жилые дома | - | 304,9 182,94 121,96 | 320,2 255,20 65 | 639,42 498,1 141,32 |
| Среднегодовой объем жилищного строительства, тыс. м2 | 71,9 | 76,22 | 80,05 | 159,85 |
| Снос ветхого жилищного фонда, тыс. м2 | - | 8,263 | 9,0 | 10,0 |

Итак, одна из важнейших задач города – сохранение численности населения на расчетный срок генерального плана города Пятигорска до 2030 года с регулируемым уровнем миграции.

Цель жилищного строительства – повышение комфортности проживания граждан: увеличение показателя жилищной обеспеченности (числа квадратных метров, приходящихся на одного жителя) до 25 м2 к 2025 году, и до 28м2 к 2028 году.

В настоящее время жилой фонд города составляет 6099,26 тыс. м2, большая часть которого находится в частной собственности граждан.

Объем ветхого и аварийного жилья составляет 10,58 тыс. м2.

Общая площадь территории планируемой под застройку многоквартирными домами и коттеджную застройку составляет – 562,9 га.

| МНОГОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА |  |
| --- | --- |
| Микрорайон «Западный» | 50 га |
| Микрорайон «Ипподромный» | 15 га |
| Микрорайон «Северный» | 2,6 га |
| Жилая группа по ул. Московской | 4,7 га |
| Жилая группа по ул. Ермолова | 1,9 га |
| Микрорайон «Озерный», «Надежда» | 21,3 га |
| Жилой комплекс «Оранжерейный» | 9 га |
| Микрорайон в границах ул. Нежнова, ул. Первомайской, ул. Парковой | 39 га |
| Жилой комплекс вдоль ул. Пестова | 15,5 га |
| Жилой комплекс на месте автохозяйства | 5 га |
| Жилой комплекс на месте ликероводочного завода | 1,5 га |
| Жилой комплекс по ул. Подстанционной | 9,6 га |
| Жилой комплекс на месте кирпичного завода | 6 га |
| Жилой комплекс по ул. Малиновского | 12 га |
| Итого: | 193,1 га |
| КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА |  |
| На коллективных садах (вдоль северного обхода) | 33,7 га |
| На коллективных садах (северо-западный обход) | 33,4 га |
| Жилой комплекс «Омега» (2 участка) | 11,7 га |
| У села Золотушка (3 участка) | 87,7 га |
| Выше оздоровительного лагеря «Дубрава» | 7,5 га |
| По ул. Коллективной (вдоль реки Подкумок) | 24,4 га |
| В станице Константиновской | 52,8 га |
| По ул. Малиновского (2 участка) | 118,6 га |
| Итого: | 369,8 га |

Анализ спроса на коммерческое жилье показывает, что лишь часть квартир (от 50 до 80% в новостройках) решает проблему повышения показателя жилищной обеспеченности жителей города Пятигорска, из-за низкого уровня их доходов.

В настоящее время жилой микрорайон «Западный» уже полностью обеспечен инженерной инфраструктурой в рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков массовой жилой застройки коммунальной инфраструктурой» национального проекта «Доступное и комфортное жилье». За счет застройки микрорайона «Западный» (50 га, максимум на 15 тыс. жителей) социальным жильем могут быть решены вопросы создания маневренного фонда при реконструкции жилых микрорайонов, для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, из 1 зоны санитарной охраны курорта, для решения проблем молодых семей.

Предлагается реконструировать существующие жилые районы:

микрорайон в жилом районе «Белая Ромашка», ограниченный улицами Орджоникидзе, Бульварной, Московской и Фучика;

жилую группу в районе ул. Пастухова, проспектов 40-лет Октября, Калинина и с севера ограниченной группой новых жилых домов.

В центре города, в районе ул. Власова, между проспектом Калинина и ул. Дзержинского, предлагается снос аварийного и ветхого жилья, вынос воинской части за пределы города и застройка современными многоэтажными жилыми домами.

Квартал, ограниченный ул. Кузнечная, проспектом Калинина, ул. Кучуры, Пушкина под застройку современными многоэтажными жилыми домами.

Кварталы, прилегающие к проспекту Калинина под застройку зданиями жилого и общественного назначения.

Общая площадь территории реконструируемых жилых районов составляет – 106,3 га.

Необходимо учитывать факторы, влияющие на строительное освоение города: сложность рельефа; сейсмичность территории в 7-9 баллов, оползни на склонах реки Подкумок.

Объемы строительства новых многоквартирных, индивидуальных жилых домов и общественных зданий в период 2021-2035 гг. с разбивкой по расчетным элементам территориального деления представлены в таблице 1.6 и на рисунках 1.4,1.5.

Таблица 1.6 - Объемы строительства новых многоквартирных, индивидуальных жилых домов в период 2021-2035 гг. с разбивкой по расчетным элементам территориального деления

| Наименование | Прирост общей площади, тыс. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего в период 2021- 2035 гг. | в том числе: |  |  |
|  |  | 2021- 2023 гг. | 2024- 2030 гг. | 2031- 2035 гг. |
| Жилой район Центральный, всего, в том числе: | 484,1 | 184,3 | 165,3 | 134,5 |
| - многоквартирные дома | 484,1 | 184,3 | 165,3 | 134,5 |
| - индивидуальные жилые дома | - | - | - | - |
| Жилой район Краснослободской, всего, в том числе: | 468,2 | 39,5 | 190 | 238,7 |
| - многоквартирные дома | 404,5 | 29,5 | 161,2 | 213,8 |
| - индивидуальные жилые дома | 63,7 | 10,0 | 28,8 | 24,9 |
| Жилой район Новопятигорский, всего, в том числе: | 316,8 | 101,7 | 122,6 | 92,5 |
| - многоквартирные дома | 249 | 72 | 100,6 | 76,4 |
| - индивидуальные жилые дома | 67,8 | 29,7 | 22 | 16,1 |
| Всего по городу, в том числе: | 1269,1 | 325,5 | 477,9 | 465,7 |
| - многоквартирные дома | 1137,6 | 285,8 | 427,1 | 424,7 |
| - индивидуальные жилые дома | 131,5 | 39,7 | 50,8 | 41 |
| Пос. Горячеводский, всего, в том числе: | 179,5 | 28,5 | 88,2 | 62,8 |
| - многоквартирные дома | 47,4 | - | 41,7 | 5,7 |
| - индивидуальные жилые дома | 132,1 | 28,5 | 46,5 | 57,1 |
| Пос. Свободы, всего, в том числе: | 85,9 | 15,8 | 49,1 | 21 |
| - многоквартирные дома | 34,1 | 5 | 17,1 | 12 |
| - индивидуальные жилые дома | 51,8 | 10,8 | 32 | 9 |
| Пос. Нижнеподкумский, всего, в том числе: | 4,3 | 0,8 | 1,5 | 2,0 |
| - многоквартирные дома | - | - | - | - |
| - индивидуальные жилые дома | 4,3 | 0,8 | 1,5 | 2,0 |
| Пос. Средний Подкумок, всего, в том числе: | 33 | 5,5 | 14,5 | 13 |
| - многоквартирные дома | - | - | - | - |
| - индивидуальные жилые дома | 33 | 5,5 | 14,5 | 13 |
| Ст. Константиновская, всего, в том числе: | 7,8 | 1,8 | 3,0 | 3,0 |
| - многоквартирные дома | - | - | - | - |
| - индивидуальные жилые дома | 7,8 | 1,8 | 3,0 | 3,0 |
| Итого по МО, всего, в том числе: | 1579,6 | 377,9 | 534,2 | 567,5 |
| - многоквартирные дома | 1219,1 | 290,8 | 485,9 | 442,4 |
| - индивидуальные жилые дома | 360,5 | 87,1 | 148,3 | 125,1 |

Тыс. м2

t,лет

Рис. 1.4.Диаграмма прироста многоквартирных и индивидуальных жилых домов по этапам Схемы.

1.4 Приросты тепловой нагрузки за счет строительства новых зданий

Прогноз приростов объема потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями с разделением по видам теплопотребления по элементам территориального деления приведен в таблице 1.7 и на рис.1.5.

В настоящее время в качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения используется горячая вода. Горячую воду планируется использовать в системе теплоснабжения города и на перспективу.

Пар применяется только на объектах – «ПЦВС», Солдатский проезд,2(прачечная), «Грязелечебница», пр. Кирова,67.

Рисунок 1.5. - Размещение перспективного жилищного строительства и

новых общественных зданий

Таблица 1.7. – Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период 2021-2035 гг.

| Элементы территориального деления | Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде многоквартирных и жилых домов и новых общественных зданий, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в период 2021-2023 гг. |  |  |  | в период 2024-2030 гг. |  |  |  | в период 2031-2035 гг. |  |  |  |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  | отоп- ление | венти- ляция | гор.водо- снабжение |  | отоп- ление | венти- ляция | гор.водо- снабжение |  | отоп- леие | венти- ляция | гор.водо- снабжение |
| Жилой район Центральный, всего, в том числе: | 13,82 |  |  |  | 12,4 |  |  |  | 10,09 |  |  |  |
| - многоквартирные дома | 13,82 | 10,5 | 0 | 3,32 | 12,4 | 9,424 | 0 | 2,976 | 10,09 | 7,67 | 0 | 2,42 |
| - индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилой район Краснослободской, всего, в том числе: | 3,51 |  |  |  | 15,83 |  |  |  | 19,27 |  |  |  |
| - многоквартирные дома | 2,21 | 1,68 | 0 | 0,53 | 12,09 | 9,18 | 0 | 2,9 | 16,03 | 12,18 | 0 | 3,85 |
| - индивидуальные жилые дома | 1,3 | 0,67 | 0 | 0,63 | 3,74 | 1,94 | 0 | 1,8 | 3,24 | 1,68 | 0 | 1,55 |
| Жилой район Новопятигорский, всего, в том числе: | 9,26 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 7,82 |  |  |  |
| - многоквартирные дома | 5,4 | 4,1 | 0 | 1,3 | 7,54 | 5,73 | 0 | 1,81 | 5,73 | 4,35 | 0 | 1,37 |
| - индивидуальные жилые дома | 3,86 | 2,01 | 0 | 1,85 | 2,86 | 1,49 | 0 | 1,37 | 2,09 | 1,08 | 0 | 1,01 |
| Всего по городу, в том числе: | 26,59 | 18,96 | 0 | 7,63 | 38,63 | 27,76 | 0 | 10,856 | 37,18 | 26,96 | 0 | 10,22 |
| - многоквартирные дома | 21,43 | 16,28 | 0 | 5,15 | 32,016 | 24,33 | 0 | 7,686 | 31,86 | 24,2 | 0 | 7,66 |
| - индивидуальные жилые дома | 5,16 | 2,68 | 0 | 2,48 | 6,6 | 3,43 | 0 | 3,17 | 5,32 | 2,76 | 0 | 2,56 |
| Пос. Горячеводский, всего, в том числе: | 3,705 | 1,93 |  | 1,775 | 9,17 | 5,52 |  | 3,65 | 7,85 | 4,17 |  | 3,67 |
| - многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,13 | 2,38 | 0 | 0,75 | 0,43 | 0,32 | 0 | 0,11 |
| - индивидуальные жилые дома | 3,705 | 1,93 | 0 | 1,775 | 6,04 | 3,14 | 0 | 2,9 | 7,4 | 3,85 | 0 | 3,56 |
| Пос. Свободы, всего, в том числе: | 1,775 | 1,013 |  | 0,762 | 5,44 | 3,13 |  | 2,31 | 2,07 | 1,31 |  | 0,76 |
| - многоквартирные дома | 0,375 | 0,285 | 0 | 0,09 | 1,28 | 0,97 | 0 | 0,31 | 0,90 | 0,68 | 0 | 0,22 |
| - индивидуальные жилые дома | 1,4 | 0,728 | 0 | 0,672 | 4,16 | 2,16 | 0 | 2,0 | 1,17 | 0,63 | 0 | 0,54 |
| Пос. Нижнеподкумский, всего, в том числе: | 0,104 | 0,054 |  | 0,05 | 0,195 | 0,101 |  | 0,094 | 0,26 | 0,135 |  | 0,125 |
| - многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - индивидуальные жилые дома | 0,104 | 0,054 | 0 | 0,05 | 0,195 | 0,101 | 0 | 0,094 | 0,26 | 0,135 | 0 | 0,125 |
| Пос. Средний Подкумок, всего, в том числе: | 0,715 | 0,37 |  | 0,345 | 1,88 | 0,98 |  | 0,9 | 1,69 | 0,88 |  | 0,81 |
| - многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - индивидуальные жилые дома | 0,715 | 0,37 | 0 | 0,345 | 1,88 | 0,98 | 0 | 0,9 | 1,69 | 0,88 | 0 | 0,81 |
| Ст. Константиновская, всего, в том числе: | 0,234 | 0,121 |  | 0,113 | 0,39 | 0,2 |  | 0,19 | 0,39 | 0,2 |  | 0,19 |
| - многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - индивидуальные жилые дома | 0,234 | 0,121 | 0 | 0,113 | 0,39 | 0,2 | 0 | 0,19 | 0,39 | 0,2 | 0 | 0,19 |
| Итого по МО, всего, в том числе: | 33,12 | 22,45 |  | 10,67 | 55,7 | 37,69 |  | 18,01 | 49,44 | 33,65 |  | 15,79 |
| - многоквартирные дома | 21,80 | 16,56 | 0 | 5,24 | 36,43 | 27,68 | 0 | 8,75 | 33,19 | 25,2 | 0 | 7,99 |
| - индивидуальные жилые дома | 11,32 | 5,88 | 0 | 5,43 | 19,27 | 10,01 | 0 | 9,26 | 16,25 | 8,45 | 0 | 7,8 |

1.5. Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счет сноса.

Помимо планируемого нового строительства в городе, в соответствии с данными Администрации города Пятигорска, намечается снос жилья в  объеме 27,263 тыс. м2., Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора города за счет сноса, будет учтено в таблице 1.4.

1.6. Перспективное потребление тепловой энергии с разбивкой по районам города и ее приросты по этапам Схемы

Перспективное потребление тепловой энергии с разбивкой по районам города и ее приросты по этапам схемы приведены в таблице 8 и на рисунке 6.

Таблица 8

| Наименование района | Общая площадь, включая индивидуальную застройку, м2 | Общая площадь, тыс. м2 |  | Теплопотребность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальная застройка | многоквартирные дома | индивидуальная застройка | Всего |
| Центральный планировочный район | 2281,2752 | 484,1 | 0 | 36,31 | 0 | 36,31 |
| Краснослободской планировочный район | 1505,792 | 404,5 | 63,7 | 30,34 | 8,28 | 38,62 |
| Новопятигорский планировочный район | 1384,612 | 249 | 67,8 | 18,67 | 8,81 | 27,48 |
| Итого по городу | 5171,6792 | 1137,6 | 131,5 | 85,32 | 17,09 | 102,41 |
| поселок Горячеводский | 1466,892 | 47,4 | 132,1 | 3,55 | 17,17 | 20,72 |
| поселок Свободы | 865,49 | 34,1 | 51,8 | 2,56 | 6,73 | 9,29 |
| поселок Нижнеподкумский | 4,5 | 0 | 4,3 | 0 | 0,56 | 0,56 |
| Поселок Средний Подкумок | 33,3 | 0 | 33 | 0 | 4,29 | 4,29 |
| станица Константиновская | 136,9968 | 0 | 7,8 | 0 | 1,014 | 1,014 |
| Итого по МО | 7678,86 | 1219,1 | 360,5 | 91,43 | 46,85 | 138,28 |

Рис. 6. Диаграммы роста  тепловых нагрузок по планировочным районам Гкал/ч.

1.7. Потребление тепловой энергии промышленными объектами

Пятигорск - крупный промышленный центр, здесь сформированы три промышленные зоны. Наиболее крупная промышленная зона Скачки расположена в северо-западной части города. В северной части горда, в районе Лермонтовского разъезда, находится вторая промышленная зона. Предприятия, входящие в третью зону, находятся в жилой части города - завод «Импульс». Все промышленные предприятия имеют свои котельные, поэтому в схеме теплоснабжения рассматриваться не будут.

Раздел 2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Радиус теплоснабжения определяет границу зоны действия источника тепла и должен включаться в схему теплоснабжения как ее обязательный параметр.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению в Федеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределами максимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источника тепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка  целесообразности подключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника тепла к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источника или с переходом на автономное теплоснабжение. С учетом важности проблемы необходима разработка четких критериев оценки и методик определения этого параметра на федеральном уровне, которая на сегодняшний день не существует. Поэтому разработчики схем теплоснабжения сами выбирают или разрабатывают самостоятельно методику определения этого параметра.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя.

Расчетная схема подключения дополнительной тепловой нагрузки потребителей к рассматриваемой котельной  представлена на рис.2.1.

Рис. 2.1. Расчетная схема для определения Rэф

Для анализа эффективности централизованного теплоснабжения С.Ф. Копьевым были применены два симплекса: удельная материальная характеристика µ и удельная длина λ тепловой сети в зоне действия источника теплоты. Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке. Удельная длина это отношение протяженности трассы тепловой сети к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке

μ=МQсуммp

μ=МQсуммpμ=МQсуммp, (м2/Гкал/ч)

λ=LQсуммp, (м/Гкал/ч)

где M - материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм- суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч;

L - суммарная длина трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, м.

Эти два параметра отражают основное правило построения системы централизованного теплоснабжения - удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. При этом сама материальная характеристика - это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка - аналог эффектов. Таким образом, чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

Определение порога централизации сведено к следующему расчету. В малых автономных системах теплоснабжения требуется большая установленная мощность котельного оборудования для покрытия пиковых нагрузок. В больших централизованных системах пиковые нагрузки по отношению к средней используемой мощности существенно ниже. Разница примерно равна средней используемой мощности. Если потери в распределительных сетях децентрализованной системы теплоснабжения равны 5%, то равнозначность вариантов появляется при условии, что в тепловых сетях централизованной системы теряется не более 10% произведенного на централизованном источнике тепла. Этой границей и определяется зона высокой эффективности ЦТ:

зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 100 м2/Гкал/ч;

зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч.

Отношение равнозначных вариантов потерь в централизованной и децентрализованной системе теплоснабжения также зависит от соотношения стоимости строительства источников и тепловых сетей (чем выше это отношение, тем большим может быть уровень централизации) и от стоимости топлива (чем дороже топливо, тем меньшим должен быть уровень потерь в тепловых сетях).

Низкое качество эксплуатации тепловых сетей приводит к повышенному уровню потерь по сравнению с нормативными - еще на 5-35% (рисунок2.2).

Рисунок 2.2. Зависимость потерь в тепловых сетях от удельной материальной характеристики тепловых сетей

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов определяемых статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

развитие систем централизованного теплоснабжения;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии со статьей 20 пункта 10 вводятся следующие дополнения к статье 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

часть 8: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

часть 9: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Пятигорска определяется подходами расчета приростов тепловых нагрузок и определение на их основе перспективных нагрузок по периодам. При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки в каждом конкретном районе, состоящем из отдельных систем теплоснабжения, образуемых теплоисточниками. При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам, определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения игорода Пятигорска в целом. Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения. Перечень мероприятий, применяемый к источникам теплоснабжения следующий:

1) закрытие, в связи с моральным и физическим устареванием источника теплоснабжения и передачей присоединенной тепловой нагрузки другим источникам;

2) реконструкция источника теплоснабжения с увеличением установленной тепловой мощности;

3) техническое перевооружение источника теплоснабжения, с установкой современного основного оборудования на существующую тепловую нагрузку;

4) объединение тепловой нагрузки нескольких источников теплоснабжения с установкой нового источника теплоснабжения;

5) строительство новых источников теплоснабжения, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для упрощения расчетов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li=(Qзд∙Lзд)Qi

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q=Qi

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Rср=(Qi∙Li)Q

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48∙B0,26∙sП0,62∙Н0,19∙∆τ0,38,руб./Гкал/ч;

Z=α3+30∙106φR2∙П, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

Rпред=р-С1,2К2,5

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

С=800Э∆τ+0,35В0,5П

где 	Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

К=525В0,26П0,62∆τ0,38∙s∙an1+0,6ξ103+12П

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Rср. Определяются  переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Вычисляются значения оптимального и предельного   радиуса действия тепловых сетей. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г. Пятигорска приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения

| Наименование теплоисточника | Площадь зоны действия источников тепла, км2 | Суммар- ная расчетная нагрузка, Гкал/ч | Число часов использования максимума | Расчет- ный пе- репад температур, оС | Стоимость электро- энергии, руб./кВт∙ч | Средний радиус тепло- снабже- ния, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белая Ромашка, ул.Московская,65 | 0,8418 | 39,16 | 120 | 45 | 5,78 | 0,826 |
| Мотель, ул. 295 Стрелковой Дивизии,3 | 0,8134 | 33,73 | 120 | 45 | 5,74 | 0,567 |
| М-н Бештау, ул. Адмиральского,4 | 0,911 | 41,39 | 120 | 45 | 5,80 | 0,834 |
| Дом Советов, ул. К.Хетагурова,7 | 0,574 | 16,805 | 120 | 45 | 5,75 | 0,981 |
| Новая Оранжерея, ул. Пестова,36 | 0,593 | 25,11 | 120 | 45 | 5,75 | 1,826 |
| Фирма Кавказ, ул. Ермолова,12а | 0,058 | 5,97 | 120 | 45 | 5,78 | 0,345 |
| Трам-парк Скачки, ул. Тольятти,150 | 0,0432 | 3,93 | 120 | 45 | 7,71 | 0,435 |
| Д/сад 37, ул. К. Хетагурова,68 | 0,0099 | 1,63 | 120 | 25 | 7,67 | 0,291 |
| Тур-компл. Озерный», ул. Егоршина,5 | 0,062 | 2,561 | 120 | 25 | 5,79 | 0,189 |
| Пр.Калинина,42а | 0,029 | 2,207 | 120 | 25 | 7,70 | 0,140 |
| ул. Пальмиро-Тольятти,34а | 0,011 | 1,243 | 120 | 25 | 6,59 | 0,275 |
| Ст. Константиновская | 0,279 | 2,625 | 120 | 45 | 5,63 | 0561 |
| Детская больница, ул. Пушкинская,4 | 0,127 | 2,409 | 120 | 45 | 5,90 | 0,187 |
| РКМ, ул.40 лет Октября,27 | 0,018 | 3,524 | 120 | 45 | 6,66 | 0,184 |
| Баня №5, ул. Набережная,1 | 0,0996 | 4,294 | 120 | 45 | 6,62 | 0,687 |
| Привольное | 0,18 | 0,522 | 120 | 25 | 5,93 | 0,356 |
| ул.Чапаева,36 | 0,035 | 0,899 | 120 | 45 | 5,79 | 0,212 |
| ПЦВС, Солдатский проезд,2 | 0,189 | 8,256 | 120 | 45 | 5,74 | 0,398 |
| ВАО Интурист, ул. Огородная,39 | 0,014 | 1,762 | 120 | 25 | 5,82 | 0,311 |
| Крайнего,2 | 0,066 | 5,985 | 120 | 25 | 6,57 | 0,482 |
| Нижнеподкумский, ул. Зубалова | 0,0055 | 0,356 | 120 | 25 | 7,48 | 0,268 |
| Грязелечебница, пр. Кирова,67 | 0,061 | 9,93 | 120 | 45 | 6,59 | 0,398 |
| Матвеева | 0,06 | 3,034 | 120 | 25 | 6,61 | 0,300 |
| «Гора Казачка» | 0,02 | 5,529 | 120 | 45 | 3,46 | 0,435 |
| Госпиталь, ул. Прогресса,73 | 0,036 | 3,09 | 120 | 25 | 4,02 | 0,187 |
| «Машук», пос. Энергетик |  | 14,8 | 120 | 45 | 4,25 |  |

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения г. Пятигорска приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения

| Теплоисточник | Тепло- плотность района, (Гкал/ч)/км2 | Удельная матери- альная характери- стика, м 2/(Гкал/ч) | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Радиус эффек- тивного тепло- снабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белая Ромашка, ул. Московская,65 | 46,5 | 121,63 | 61,85 | 0,966 |
| Мотель, ул. 295 Стрелковой Дивизии,3 | 43,6 | 94,98 | 36,01 | 0,657 |
| М-н Бештау, ул. Адмиральского,4 | 44,92 | 100,10 | 53,23 | 0,934 |
| Дом Советов, ул. К.Хетагурова,7 | 24,02 | 88,55 | 16,89 | 1,181 |
| Новая Оранжерея, ул. Пестова,36 | 53,78 | 183,29 | 54,95 | 2,826 |
| Фирма Кавказ,ул. Ермолова,12а | 56,3 | 57,77 | 6,97 | 0,435 |
| Трам-парк Скачки, ул. Тольятти,150 | 95,14 | 105,57 | 5,54 | 0,525 |
| Д/сад 37, ул. К. Хетагурова,68 | 162,62 | 93,58 | 1,72 | 0,351 |
| Тур-компл. Озерный», ул. Егоршина,4» | 44,37 | 152,61 | 4,91 | 0,209 |
| пр.Калинина,42,а | 72,75 | 102,16 | 3,29 | 0,140 |
| ул. Пальмиро-Тольятти,34а | 117,9/ 1,09 | 72,21 | 3,76 | 0,375 |
| Ст. Константиновская | 8,8 | 272,50 | 7,82 | 0,661 |
| Станкоремзавод, ул. Ясная,7 | 19,97 | 146,57 | 12,95 | 0,104 |
| РКМ, ул.40 лет Октября,27 | 189,21 | 116,69 | 3,05 | 0,224 |
| Баня №5, ул. Набережная,1 | 38,55 | 67,87 | 4,32 | 0,777 |
| Привольное | 2,89 | 505,37 | 2,36 | 0,386 |
| Чапаева,36 | 26,05 | 119,45 | 1,53 | 0,292 |
| ПЦВС, Солдатский проезд,2 | 54,44 | 38,08 | 3,28 | 0,408 |
| ВАО Интурист, ул. Огородная,39 | 148,25 | 71,14 | 3,77 | 0,359 |
| Крайнего,2 | 92,39 | 82,14 | 5,18 | 0,567 |
| Нижнеподкумский, ул. Зубалова | 64,72 | 591,75 | 2,53 | 0,397 |
| ул. Матвеева | 50,56 | 83,58 | 5,27 | 0,350 |
| Грязелечебница, пр. Кирова,67 | 119,54 | 43,77 | 4,55 | 0,463 |
| «Береговая», ул. Пвартизанская,1 | 56,42 | 69,06 | 12,73 | 0,551 |
| «Гора Казачка» | 264,54 | 42,35 | 4,92 | 0,598 |
| Госпиталь, ул. Прогресса,73 | 85,59 | 35,21 | 2,64 | 0,284 |
| «Машук»,пос. Энергетик |  |  | 1,13 |  |

Результаты расчетов показали, что у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

Зоны теплоснабжения котельных «Белая Ромашка», «Микрорайон Бештау», «Станкоремзавод» могут быть увеличены, исходя из их сложившейся мощной транспортной системы и при условии повышения эффективности работы котельных.

Зоны котельных детских садов, введенных в эксплуатацию в 2015 году находятся в зоне высокой эффективности центрального теплоснабжения, так как удельная материальная характеристика составляет от 5 до 30 м2/ (Гкал/ч), то же относится и к котельным, которые введены в эксплуатацию в 2018 году это «Школа №31», ул. Мира,187, «Власова,51», ул. Власова,51, в 2021 г. котельная «Пальмиро-Тольятти,34 а» и в 2022 г. котельная для больничного комплекса в районе Лермонтовского разъезда, Бештаугорское шоссе,7.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников приведена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников

2.2 Существующие и перспективные зоны действия централизованных

источников тепловой энергии

2.2.1 Существующие зоны действия централизованных  теплоисточников

Услуги по централизованному теплоснабжению для населения и предприятий в городе Пятигорске предоставляют следующие предприятия (см. рис. 2.4.):

Рис 2.4. Функциональная схема централизованного теплоснабжения

г. Пятигорска

ООО "Энергетик" (котельная "Машук") одна котельная,  расположена в пос. Энергетик, установленной мощностью 20 Гкал/ч, присоединенной нагрузкой 11,1 Гкал/ч; утвержденный и фактический температурный график отпускатепла от ЦТП 95/70 оС, из котельной 110/70 оС, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная, подпитка – в обратный коллектор сетевой воды котельной.

Котельная «Машук» предназначена для покрытия тепловых нагрузок в виде горячей воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий поселка Энергетик г. Пятигорска. Котельная оснащена двумя водогрейными котлами типа КВГМ10. Топливо — природный газ. Котельная вынесена за пределы поселка на 1665 м по развернутой длине магистрального теплопровода Ду200.

ГКУЗ "Ставропольский краевой госпиталь для инвалидов войн", г. Пятигорск, ул. Прогресса,74 – одна котельная, установленной мощностью- 4,08 Гкал/ч, присоединенной тепловой нагрузкой - 3,09Гкал/ч;утвержденный температурный график отпуска тепла 95/70 оС, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная,  подпитка – в обратный коллектор сетевой воды котельной. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,1 км.

ООО «Объединение котельных курорта» обособленное подразделение г. Пятигорска одна котельная «Гора Казачка», гора Казачка бульвар Гагарина, установленной мощностью -19,5 Гкал/ч, присоединенной тепловой нагрузкой -3,1  Гкал/ч; утвержденный температурный график отпуска тепла115/70 оС со срезкой на 70 оС и 95 оС, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка – в обратный коллектор сетевой воды котельной. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении 0,99 км.

Предгорный Филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (Предгорный филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго») одна котельная «Береговая», пойма реки Подкумок, г. Пятигорск, ул. Партизанская, 1 установленной мощностью – 24,3 Гкал/ч, присоединенной тепловой нагрузкой 6,5716 Гкал/ч, утвержденный температурный график 95/70 оС, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка в обратный коллектор сетевой воды котельной. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 3,26 км.

ООО санаторий «Тарханы» одна котельная г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, 14, установленной мощностью 4,3 Гкал/час, присоединенной тепловой нагрузкой 2,7 Гкал/час, утвержденный температурный график 95/70 оС, система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка в обратный коллектор сетевой воды котельной. Котельная оснащена двумя водогрейными котлами типа КВа-2,5. Топливо — природный газ. Котельная находится в границах территории санатория «Тарханы» поставляет тепловую энергию на нужды санаторно-курортного комплекса, протяженность тепловой сети 0,259км в двухтрубном исчислении.

ЛПУП Санаторий «Родник» одна котельная г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 28, установленной мощностью – 6,0 Гкал/час, присоединенной тепловой нагрузкой – 5,75 Гкал/час, утвержденный температурный график 90/70 оС,  система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка в обратный коллектор сетевой воды котельной. Котельная оснащена тремя водогрейными котлами марки RIELLO RTQ 200 I. Топливо — природный газ. Котельная поставляет тепловую энергию на нужды санаторно-курортного комплекса, протяженность тепловой сети 3,506км.

АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (АО «ПТЭК) г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118, одна котельная установленной мощностью – 68,3 Гкал/час, присоединенной тепловой нагрузкой – 6,53 Гкал/час, утвержденный температурный график 130/70 оС,  система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка в обратный коллектор сетевой воды котельной. Котельная оснащена тремя  котлами марки ЧКД ДУКЛА (производство Чехия). Котельная поставляет тепловую энергию на собственные  нужды и объекты промышленной зоны города, протяженность тепловой сети 3,71км в двух трубном исчислении.

ООО "Пятигорсктеплосервис" - основной поставщик тепловой энергии (91% от совокупного объема реализованного тепла):

76 котельных, из которых: 72 арендованные котельные - (33 котельных - арендодатель ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» и 38 котельных – арендодатель «Министерство имущественных отношений» Ставропольского края,1 котельная в аренде от стороннего арендодателя, 4 котельные в собственности, 4 ЦТП и 5 ИТП.

Установленная мощность котельного  оборудования -386,88 Гкал/ч, с присоединенной нагрузкой 248,31 Гкал/ч. Утвержденные температурные графики отпуска тепла 115/70°С, 95/70°С и 85/60°С. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная,  подпитка – в обратный коллектор сетевой воды котельной. В эксплуатации ООО "Пятигорсктеплосервис» находятся 9 подвальных газовых котельных общей установленной мощностью 5,96 Гкал/ч, присоединённой нагрузкой 4,14 Гкал/ч, эксплуатация которых запрещена в соответствии с требованиями СНиП II-35-76. «Котельные установки» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 №229) (ред. от 11.09.1997).

На котельных суммарно установлено 208 котлоагрегата, из которых 32% находятся в работе более 30 лет. Основное оборудование 28 котельной имеет износ более 60%.

Отсутствует закольцовка теплотрасс, поскольку теплоснабжение осуществляется  от большого количества локальных  котельных. Поэтому, даже при наличии резервных мощностей, не гарантируется качественное теплоснабжение всех потребителей, так как нет возможности, в случае необходимости, производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому.

30 жилых многоквартирных домов подключены к трём ЦТП по 4-х трубной схеме, две на отопление, и две на горячее водоснабжение. Автоматика на ЦТП отсутствует.

Адреса и тепловая мощность ЦТП и ИТП приведены в таблице2.3

Таблица 2.3

| № п/п | Адрес | Наименование котельной к которой присоединён | Мощность теплообменников отопления Гкал/ч | Мощность теплообменников ГВС Гкал/ч | Средний возраст теплообменного оборудования лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП №1. пр. Калинина, 2 /1 | Мотель | 1,96 | 0,58 | 38 |
| 2 | ЦТП №2. пр. Калинина,2 /4 | Мотель | 2,3 | 0,59 | 38 |
| 3 | ЦТП ул. А.Строителей, 2/1 | Белая Ромашка | 0,395 | 0,101 | 38 |
| 4 | ЦТП кв. 300. ул. Транзитная, 13а | Новая Оранжерея | - | 1,995 | 38 |
|  | Всего |  | 4,655 | 3,27 |  |
| ИТП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИТП №3 ул. 295 Стрелковой Дивизии, 8 | Мотель | - | 0,094 | 38 |
| 2 | ИТП ул. Адмиральского,2/3 | микрорайон Бештау | - | 0,157 | 26 |
| 3 | ИТП ул. Февральская, 63 | Новая Оранжерея | - | 0,092 | 38 |
| 4 | ИТП ул. Февральская,79 | Новая Оранжерея | - | 0,129 | 30 |
| 5 | ИТП ул. Кочубея,1 | Новая Оранжерея | - | 0,095 | 29 |
|  | Всего |  |  | 0,567 |  |

Характеристика котельных, обеспечивающих основную поставку

тепловой энергии в городе Пятигорске по состоянию на 01.01.2023г.

Таблица 2.4

| Наименование и адрес котельной | Количество котлов | Марка котлов | Год ввода в эксплуатацию |  | Дата проведения последнего капитального ремонта | Установ-ленная мощность, Гкал/час |  |  | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/час | Процент использо-вания мощности | Протяжен-ность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Пятигорсктеплосервис» Арендодатель: ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Белая Ромашка», ул. Московская,65 | 5 | ТВГ-8М (3 шт), водогрейный, КВ-ГМ-20, водогрейный, ПТВМ-30м, водогрейный | 1984, 1985 |  | 2003, 2005, 2006,2021 | 74,9 |  |  | 39,157 | 52,3 | 13,75 |
| 2.мкр.»Бештау», ул.Адмиральского,4 | 7 | ТВГ-8М (5 шт), водогрейный, КВ-ГМ-10 (2 шт), водогрейный | 1973, 1993 |  | 2005, 2006, 2008,2013 | 61,5 |  |  | 41,39 | 67,3 | 10,75 |
| 3."Мотель", ул.295 Стрелковой дивизии,3 | 5 | ТВГ-8М | 1971-1981 |  | 2005-2006, 2010,2013,2021 | 41,5 |  |  | 33,77 | 81 | 9,078 |
| 4. "Новая Оранжерея", пр. Оранжерейный,5 | 5 | ТВГ-8, водогрейный | 1974, 1978, 1989 |  | 2004, 2005, 2007 | 41,5 |  |  | 25,112 | 60,5 | 13,12 |
| 5."Дом Советов", ул.К.Хетагурова,9 | 3 | ТВГ-8М, водогрейный | 1992 |  | 2003, 2007 | 24,9 |  |  | 16,8 | 67,5 | 4,619 |
| 6.Трампарк "Скачки", ул. Тольятти,150 | 3 | КВГ-4 (2 шт), водогрейный, ТВГ-1,5, водогрейный | 1988 |  | 2005, 2006,2007 | 9,5 |  |  | 3,935 | 41,4 | 1,42 |
| 7.фирма "Кавказ", ул. Ермолова,12а | 3 | ТВГ-4, ДКВР-2,5/13, ARСUS-3500, водогрейные | 1974, 1987, 2020 |  |  | 9,01 |  |  | 5,97 | 66 | 1,388 |
| 8.Баня №5, ул.1-ая Набережная,22а | 2 | КСВ-2,9, водогрейный | 1994 |  | 2002,2004 | 5,0 |  |  | 4,29 | 86 | 0,860 |
| 9."Детская больница", ул. Пушкинская,4 | 3 | ТВГ-1,5, водогрейный | 1995, 2002 |  | 2008,2022 | 4,5 |  |  | 2,41 | 53,5 | 1,331 |
| 10.РКМ, ул.40лет Октября,27-31 | 3 | ТВГ-1,5, водогрейный | 1982, 1984, 1995 |  | 2006 | 4,5 |  |  | 3,524 | 78,3 | 1,572 |
| 11.Калинина,42а (подвальная) | 3 | ТВГ-0,75 | 1995 |  | 2006,2022 | 2,25 |  |  | 2,207 | 98 | 0,976 |
| 12.«Кинотеатр Бештау» ул. 50 лет ВЛКСМ,102 | 3 | ТВГ-0,75 | 1975 |  | 2009 | 2,25 |  |  | 1,76 | 78 | 1,388 |
| 13.ВАО «Интурист», ул. Огородная,39 | 3 | ТВГ-1,5(2 шт) КСВ-2,9 | 1987 2020 |  | 2011 | 5,5 |  |  | 1,927 | 35 | 1,149 |
| 14.Туркомплекс "Озерный", ул.Егоршина,4 | 3 | КВС-2,9, водогрейный, КВ1/95 (2 шт), водогрейный | 1993, 2002 |  | 2008 | 4,5 |  |  | 2,561 | 56,9 | 2,016 |
| 15.ул. Чапаева,36 | 3 | ТВГ-1,5, водогрейный | 1972, 1992, 1994 |  |  | 4,5 |  |  | 0,899 | 20 | 0,476 |
| 16.Горбольница, пр. Калинина,33 | 4 | ТВГ-0,75-2 шт. Технотерм-ИНОКС-100-2 шт. | 1997,2003, 2015 |  |  | 3,2 |  |  | 2,102 | 66 | 1,351 |
| 17.Школа №2, ул. Дзержинского,12 | 3 | Bali RTN-E80 | 2013 |  |  | 0,21 |  |  | 0,121 | 57,6 | 0,048 |
| 18.ул. Соборная,7 (подвальная) | 2 | Универсал-5 | 1958 |  |  | 0,66 |  |  | 0,352 | 46,3 | 45,95 |
| 19.ул. Соборная,15 (подвальная) | 2 | КС-0,33 | 1995 |  |  | 0,66 |  |  | 0,16 | 24,2 | - |
| 20.Детский сад №9, ул. Теплосерная,108 | 2 | Baxi-49 | 2008 |  |  | 0,084 |  |  | 0,076 | 90,5 | - |
| 21.Фармакадемия пр.Кирова,33 (подвальная) | 2 | КС-0,33 | 1997 |  |  | 0,66 |  |  | 0.42 | 64 | 0,142 |
| 22.ул. Рубина,2 (подвальная) | 2 | Универсал-3 | 1964 |  |  | 0,48 |  |  | 0.264 | 55 | 0,03 |
| 23.ул. Власова,37 (подвальная) | 2 | RSA-200 | 2016 |  |  | 0,34 |  |  | 0,305 | 88,7 | 0,101 |
| 24.ул. Козлова,36а (БМК) | 2 | Bali RTN-E80 | 2009 |  |  | 0,14 |  |  | 0,056 | 40 | 0,015 |
| 25.Школа№25, ул. Энгельса,114 | 3 | Bali RTN-E90-2шт. RS-A100 | 2009 2011 |  |  | 0,242 |  |  | 0.197 | 81,4 | 0,063 |
| 26.Школа №26, ул. Энгельса,61 | 2 | Bali RTN-E80 RS-A100 | 2009 2018 |  |  | 0,155 |  |  | 0,093 | 60 | 0,245 |
| 27.Детский сад №19, ул. Батарейная,42 | 2 | Bali RTN-E80 | 2018 |  |  | 0,104 |  |  | 0,049 | 47,6 | - |
| 28.Ул. Мира,25 | 2 | RS-A100 RS-A80 | 2011 |  |  | 0,155 |  |  | 0,12 | 79,3 | - |
| 29. Ул. Матвеева,119 | 1 | АБМК Технотерм-ИНОКС | 2012 |  |  | 0,66 |  |  | 0,413 | 62,6 | 0,171 |
| 30.Пр. Кирова,85 | 3 | КВ-0,4-2шт. Универсал-6 | 1998 1979 |  |  | 1,32 |  |  | 1,31 | 99,2 | 0,224 |
| 31. Детский Санаторий Ромашка , ул. Ермолова,213 (БМК) | 2 | Технотерм-ИНОКС-60 | 2013 |  |  | 0,52 |  |  | 0,22 | 81,2 | - |
| 32.Детский сад №37, ул. К.Хетагурова, 69 | 2 | КСВ-1,86, водогрейный | 1976, 1993 |  |  | 3,0 |  |  | 1,63 | 54,7 | 0,589 |
| 33.Пр. Кирова,29 | 3 | RSA 200 RSA -500-2 шт. | 2016 |  |  | 1,034 |  |  | 1,025 | 99,1 | 0,066 |
| ООО «Пятигорсктеплосервис» Арендодатель «Министерство имущественных отношений Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Станкоремзавод, ул. Ясная,17 | 4 | ДКВР-6,5, ДКВР-10 |  | 1975-1982 | 2012,2016 | 15,60 |  |  | 9,48 | 60,8 | 4,286 |
| 2.ПЦВС, Солдатский проезд,2 | 5 | Valdex-4.2, Viessmann-4.2, Е 1/9 -(3 шт), паровой |  | 2017 2005 |  | 8,861 |  |  | 8,256 | 93,2 | 1,191 |
| 3.Константиновская, ул.Октябрьская,112 | 3 | ТВГ-2,5, ТВГ-1,5, НР-04 водогрейные |  | 1986-1996 |  | 5,90 |  |  | 2,62 | 47,3 | 3,603 |
| 4.пр.40 лет Октября,55 | 3 | КЖВГ-100 |  | 2005 |  | 0,26 |  |  | 0,09 | 35 | 0,292 |
| 5.Школа №18, ул. Матвеева,35а(БМК) | 2 | Bali RTN-E100 |  | 2010 |  | 0,17 |  |  | 0,12 | 70,5 | 0,062 |
| 6.ПОСТ-1, ул. Ленина,23 | 3 | BETA-100 |  | 2012 |  | 0,26 |  |  | 0,205 | 78,8 | 0,106 |
| 7.Детский сад №30, ул. Советской Армии,134 | 2 | BETA-60 |  | 2012 |  | 0,1 |  |  | 0,061 | 61 | 0,068 |
| 8.Школа №19, ул. Ленина,25 (БМК) | 2 | Buderas-250 |  | 2011 |  | 0,44 |  |  | 0,376 | 85,4 | 0,08 |
| 9.Школа №20, ул. Ленина,63 | 3 | BETA-80 RSA-80 |  | 2012 2020 |  | 0,21 |  |  | 0,19 | 90,5 | - |
| 10 Школа №21, ул. Советской Армии,164 | 3 | BETA-90 BETA-100 RSA-100 |  | 2019 2020 2020 |  | 0,26 |  |  | 0,22 | 85 | 0,071 |
| 11.ул. Украинская,14 ( пристроенная) | 2 | КВ-200 |  | 2003 |  | 0,34 |  |  | 0,24 | 70,0 | - |
| 12.пр. Кироаа,47 а ( подвальная) | 3 | BETA-100 |  | 2013 |  | 0,26 |  |  | 0,24 | 93,8 | 0,054 |
| 13.Школа №22, пер. Крутой,5 (БМК) | 3 | RS-A100 |  | 2008,2010, 2014 |  | 0,26 |  |  | 0,24 | 93,1 | 0,025 |
| 14.ул. Ермолова,34 | 2 | Beta ATE 100 |  | 2012 |  | 0,17 |  |  | 0,15 | 89 | 0,129 |
| 15.пр. Кироав,58 (подвальная) | 3 | Bali RTN-100-2 шт |  | 2015 |  | 0,26 |  |  | 0,18 | 70 | 0,036 |
| 16.пос. Среднеподкумский, ул. Машукская | 3 | КВа-0,63-1 шт., КВа-1,0-2 шт. |  | 2001 | 2016 | 2,63 |  |  | 0,874 | 33 | 0,569 |
| 17.Привольное, пос. Привольное, ул. Широкая,10 | 2 | REX-35 |  | 2013 |  | 0,6 |  |  | 0,522 | 87 | 1,582 |
| 18.Нижнеподкумский, ул. Зубалова,33 | 2 | PRK 470 |  | 2010 |  | 0,81 |  |  | 0,356 | 44 | 1,04 |
| 19.ул. Баксанская,3б (БМК) | 2 | Bali RTN-100-2 шт |  | 2014 |  | 0,172 |  |  | 0,148 | 87 | 0,240 |
| 20.ул. Крайнего,90 (БМК) | 3 | Vailant 1006/5 |  | 2014 |  | 0,26 |  |  | 0,21 | 81 | 0,031 |
| 21.ул. Калинина,108 (БМК) | 2 | Bali RTN-80-2 шт |  | 2014 |  | 0,138 |  |  | 0,128 | 93 | 0,036 |
| 22.Детский сад №2,пр. Советской Армии,21а | 2 | Beta ATE 80 |  | 2013 |  | 0,14 |  |  | 0,12 | 87 | - |
| 23.Тольятти,263 (БМК)- 2 вагончика | 6 | Vailant 1006/5 |  | 2015 |  | 0,52 |  |  | 0,463 | 89 | 0,1545 |
| 24.Золотушка, село Золотушка, ул. Заречная,1 | 3 | Bali RTN E70 |  | 2013 |  | 0,26 |  |  | 0,13 | 50 | 0,201 |
| 25.ул. Козлова-Комарова,54а БМК | 3 | RSA-200 |  | 2018 |  | 0,52 |  |  | 0,36 | 69 | 0,0837 |
| 26.ул. Ессентукская,64 (крышная) | 3 | Ferolli-399 |  | 2008 |  | 1,02 |  |  | 0,768 | 75,3 | - |
| 27.ул. Ессентукская,36 (крышная) | 3 | Ferolli-399 |  | 2008 |  | 1,02 |  |  | 0,853 | 83,6 | - |
| 28.ул. Бутырина,30 (крышная) | 3 | Ferolli-240 |  | 2008 |  | 0,63 |  |  | 0,44 | 69,7 | - |
| 29.ул. Теплосерная,123 (пристроенная) | 2 | КВ-0,4ГН |  | 2008 |  | 0,68 |  |  | 0,263 | 38,7 | - |
| 30.ул.Ермолова, 40а | 1 | Технотерм-ИНОКС-40 |  | 2013 |  | 0,34 |  |  | 0,337 | 99 | 0,0125 |
| 31.Д/сад№41, пр. Советской Армии,59-61 | 1 | Технотерм-ИНОКС-60 |  | 2014 |  | 0,52 |  |  | 0,479 | 92,11 | 0,015 |
| 32.Д/сад №14, ул. Булгакова,11 | 2 | Baxi Luna HT 1.1000Lemax-60 |  | 2014 2020 |  | 0,138 |  |  | 0,055 | 39 | 0,03 |
| 33.Д/сад №15, ул. Петра Первого, 13 | 1 | REX DUAL 40 |  | 2015 |  | 0.345 |  |  | 0.318 | 90.85 | 0,03 |
| 34.Д/сад №23, ул. Пальмиро -Тольятти,40 | 1 | АБМК –Инокс 60 |  | 2015 |  | 0,52 |  |  | 0,46 | 88,46 | 0,129 |
| 35.Д/сад №16, ул. Малиновского,11 | 2 | Mega Prex-300 |  | 2015 |  | 0,52 |  |  | 0,46 | 88,45 | 0,218 |
| 36.МФЦ ул. Коллективная,3 | 2 | Baxi 65-1 шт Baxi 85-1 шт |  | 2015 |  | 0,129 |  |  | 0,104 | 80,6 | _ |
| 37.Школа №31, ул. Мира,187, БМК | 3 | Riello RTQ 920- 3 шт. |  | 2018 |  | 2,379 |  |  | 2,189 | 92 | 0,071 |
| 38.ул. Власова,51, БМК | 2 | Bali RTN-100- 2 шт |  | 2018 |  | 0,172 |  |  | 0,097 | 56,4 | 0,036 |
| котельные в собственности ООО «Пятигорсктеплсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ул. Крайнего,2, БМК | 3 | REX-200-2шт. REX-400 |  | 2009 |  | 6,89 |  |  | 5,98 | 87 | 1,714 |
| 2.ул. Матвеева, БМК | 3 | ARGUS 2000 -2 ARGUS 2500 |  | 2016 |  | 5,6 |  |  | 3,034 | 54,18 | 1,047 |
| 3.ул. Пальмиро- Тольятти,34а БМК | 4 | ТТ-50 Энтророс |  | 2021 |  | 2,08 |  |  | 1,243 | 59,8 | 0,473 |
| 4.Бештаугорское шоссе,7 БМК | 2 | ТТ-50 Энтророс |  | 2022 |  | 1,112 |  |  | 0,652 | 58,6 | 0,351 |
| в аренде от прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Грязелечебница, пр. Кирова,67 | 4 | ДКВР -4/13 -3шт в водогрейном режиме. ТВГ-4р водогрейный |  | 1977,1980 | 2005,2006, 2016,2020 | 13,75 |  |  | 9,93 | 74,7 | 1,214 |
| ИТОГО ООО «Пятигорсктеплосервис» | 208 |  |  |  |  | 386,88 |  |  | 248,31 | 64 | 84,306 |
| Теплоснабжающие организации (ТО) города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Береговая, ул. Партизанская,1 | 3 | КВ-ГМ-10 -2 шт. ТВГ-4 р |  | 1980 1983 | 2005 | 24,3 |  |  | 6,572 | 27 | 3,260 |
| ООО «Объединение котельных курорта» «Казачка» | 3 | КВГМ-4,65 ДКВРв-10 ДЕв-16/14 |  | 2018 1969 1996 | 2010 | 19,5 |  |  | 3,1 | 15,9 | 0,99 |
| ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», пос. Горячеводский, ул. Прогресса,73 | 4 | RielloRTQ 1500-2 шт. Термотехник ТТ-50-1530 |  | 2014 2014 2021 | 2021 | 4,08 |  |  | 3,09 | 75 | 1,1 |
| ООО «Энергетик» «Машук», Юго- восточный склон горы Машук | 2 | КВ-ГМ-10 |  | 1996 | 2019 | 20,0 |  |  | 11,1 | 55 | 4,152 |
| АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», Бештаугорское шоссе,11 | 3 | ЧКД ДУКЛА (Чехия) |  | 1987 |  | 68,3 |  |  | 6,53 | 9,6 | 3,71 |
| ООО «Санаторий Тарханы» | 2 | КВа-2,5 |  | 1973 |  | 4,3 |  |  | 2,7 | 63 | 0,259 |
| ЛПУП «Родник», бульвар Гагарина,д.28 | 3 | RielloRTQ 200 |  | 2005 | 2021 | 6,0 |  |  | 5,75 | 96 | 3,506 |
| ИТОГО по ТО | 20 |  |  |  |  |  | 146,53 | 38,84 |  | 26,5 | 16,977 |
| ВСЕГО по городу | 228 |  |  |  |  |  | 533,41 | 287,15 |  | 54,00 | 101,283 |

Общая протяженность тепловых сетей находящихся в эксплуатации ООО "Пятигорсктеплосервис» составляет 84,306 км в двухтрубном исчислении. Около 38% тепловых сетей имеют износ 85%.

Схема прокладки: тепловых сетей ООО «Пятигорсктеплосервис» подземная в непроходных каналах и надземная на опорах.

Температурный график отпуска тепла 115-700С со срезкой 950С, точка излома температурного графика -100С.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 84,306 км, средний диаметр -97 мм в том числе:

наземной прокладки   - 12,893    км или   15,29% от общей длины теплопроводов;

в непроходных каналах   - 71,413    или 84,71% от общей длины теплопроводов.

Протяженность сетей отопления составляет  77,523 км, из них наземной прокладки   -   12,201км.

Протяженность сетей ГВС всего - 6,783  км, из них: наземной прокладки -0,691 км, в непроходных каналах  -  6,092  км.

Удельная повреждаемость составляет 0,93 порыва на 1 км в год, что обусловлено износом тепловых сетей, химическим составом грунтовых вод региона, а также наличием электрофицированного транспорта (трамвая) в городе и свидетельствует о низкой надежности системы теплоснабжения города.

Структура  тепловых сетей ООО «Пятигорсктеплосервис»  по  диаметру  трубопроводов представлена на рисунке 2.5.

Рис. 2.5 Структура тепловых сетей  ООО «Пятигорсктеплосервис» по диаметрам трубопровода

Потери тепловой энергии по организациям теплоснабжения города Пятигорска при транспортировке тепловой энергии потребителям составляют:

ООО «Энергетик» (котельная "Машук")" – 10%;

ООО "Пятигорсктеплосервис" – 10,90%;

ГКУЗ "Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн" – 3,83%;

ООО "Объединение котельных курорта" Обособленное подразделение

г. Пятигорска - 14,4%.

АО «ПТЭК» - 18,78%

Предгорный филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» «Береговая»- 40,9%

ЛПУП Санаторий «Родник»- 9%

ООО Санаторий «Тарханы»- 2%.

Теплоснабжение промышленных предприятий города осуществляется от собственных источников. И в схеме теплоснабжения не рассматриваются.

Затраты на проведение аварийно-восстановительных работ в тарифе котельных не учитываются, поэтому финансирование осуществляется за счет средств на ремонт и техническое обслуживание, что снижает объемы капитальных затрат, направляемых на замену тепловых сетей.

Фактическая замена тепловых сетей в год составляет 2% от общей протяженности, что недостаточно для поддержания сетевого хозяйства в надлежащем состоянии.

Решение проблем может быть связано с комплексной заменой теплотрасс и планомерной модернизацией основных фондов котельных. В связи с тем, что в настоящее время существуют ограничения как по производственным, так и по ресурсным возможностям, затраты на замену основных фондов должны определяться исходя из задач повышения надежности и инвестиционных возможностей территории.

Большинство тепловых сетей в городе проложено более 20 лет назад,часть трубопроводов находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Автоматизация сетевого оборудования практически отсутствует, регулирование давления осуществляется выходными задвижками, средства защитытеплосетей от превышения давления на котельных отсутствуют, преобразователи частоты вращения сетевых насосов установлены на8-микотельных, на дымососах и вентиляторах на 7-и котельных

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения г. Пятигорска приведена в таблице 2.6

Таблица 2.6

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения г. Пятигорска

| Теплоисточник | Данные по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина сетей, м | средний диаметр, м | материальная характеристика теплосетей, м2 |
| Белая Ромашка | 13749,7 | 0,176 | 9691,104 |
| Мотель, Детская больница | 9077,5 | 0,176 | 6345,642 |
| М-н Бештау | 10757,5 | 0,193 | 8287,320 |
| Дом Советов | 4619,5 | 0,161 | 2976,080 |
| Новая Оранжерея, Баня,5 | 13121,6 | 0,184 | 9897,336 |
| Фирма Кавказ | 1387,7 | 0,124 | 689,426 |
| Горбольница | 1351 | 0,098 | 624,506 |
| Трам-парк Скачки | 1420,5 | 0,146 | 830,874 |
| Д/сад 37 | 589 | 0,129 | 305,076 |
| Тур.компл. «Озерный» | 2016,0 | 0,104 | 1085,51 |
| Калинина,42 | 976 | 0,116 | 450,986 |
| Кирова,29 | 66 | 0,065 | 17,224 |
| Пальмиро-Тольятти,34а | 473 | 0,095 | 269,262 |
| Ст. Константиновская | 3603,5 | 0,105 | 1586,158 |
| Станкоремзавод | 4286 | 0,162 | 2780,468 |
| Кирова,85 | 224 | 0,109 | 98,104 |
| Кинотеатр Бештау | 1387,6 | 0,145 | 805,425 |
| РКМ | 1572,5 | 0,131 | 822,418 |
| 40 лет Октября,55 | 292 | 0,099 | 116,160 |
| Соборная,7 | 268 | 0,085 | 91,568 |
| Матвеева,119 | 171 | 0,069 | 47,448 |
| Школа №25 | 63 | 0,102 | 25,696 |
| Школа №26 | 245 | 0,080 | 78,224 |
| Привольное | 1582,5 | 0,083 | 527,612 |
| Школа №22 | 25 | 0,133 | 13,300 |
| Чапаева,36 | 476,3 | 0,098 | 214,772 |
| ПЦВС | 1191 | 0,132 | 943,224 |
| Школа №18 | 62 | 0,089 | 22,072 |
| ВАО Интурист | 1148,8 | 0,120 | 576,856 |
| Золотушка | 201 | 0,069 | 55,374 |
| Школа №2 | 48 | 0,089 | 17,088 |
| Крайнего,2 | 1714 | 0,143 | 983,24 |
| Тольятти,263А | 154,5 | 0,073 | 45,106 |
| Рубина,2 | 30 | 0,057 | 6,840 |
| Машукская | 568,6 | 0,086 | 266,005 |
| Крайнего,90 | 31 | 0,089 | 11,036 |
| Кирова,58 | 36 | 0,057 | 8,208 |
| Кирова,47 | 54 | 0,079 | 17,048 |
| Кирова,33 | 142 | 0,082 | 46,296 |
| Калинина,108 | 36 | 0,057 | 8,208 |
| Ермолова,34 | 129 | 0,057 | 29,412 |
| Власова,37 | 101 | 0,089 | 35,956 |
| Баксанская,3б | 240,1 | 0,057 | 54,743 |
| Нижнеподкумский | 1040 | 0,101 | 421,332 |
| Грязелечебница | 1214 | 0,194 | 944,276 |
| д/сад №15 | 30 | 0,089 | 12,18 |
| д/сад №14 | 30 | 0,089 | 12,18 |
| д/сад №16 | 218 | 0,089 | 88,508 |
| д/сад №23 | 129 | 0,089 | 52,374 |
| д/сад №41 | 15 | 0,089 | 5,340 |
| Ермолова,40а | 12,5 | 0,108 | 5,400 |
| Матвеева | 1047 | 0,121 | 760,788 |
| ПОСТ №1 | 106 | 0,076 | 32,224 |
| Козлова,36а | 15 | 0,057 | 3,420 |
| Козлова-Комарова | 83,7 | 0,084 | 14,086 |
| Власова,51 | 36 | 0,076 | 10,944 |
| Школа №19 | 80 | 0,069 | 22,080 |
| д/сад №30 | 68 | 0,057 | 15,504 |
| Школа №31 | 71 | 0,219 | 62,196 |
| Школа №21 | 71 | 0,101 | 28,772 |
| Бештаугорское шоссе,7 | 351 | 0,095 | 133,320 |
| Береговая | 3260 | 0,224 | 691,712 |
| «Казачка» | 990 | 0,237 | 234,156 |
| ГКУЗ "Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн" | 1096 | 0,1 | 137,2 |
| «Машук» ООО «Энергетик» | 4152 | 0,145 | 1489 |

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Существующие зоны действия источников тепла

Зоны действия городских котельных изолированы друг от друга, Отсутствует закольцовка  теплотрасс, поскольку теплоснабжение осуществляется  от большого  количества  локальных  котельных. Поэтому, даже при наличии резервных мощностей, не гарантируется качественное теплоснабжение всех потребителей, так как нет возможности в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому. Каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения, исключение составляют: котельная «РКМ», пр. 40 лет Октября,27 и «Калинина,42а», имеющие перемычки между своими теплосетями; потребители котельной «Баня,5», ул. 1-ая Набережная,22 в межотопительный период переподключаются к котельной«Новая Оранжерея», от котельной «Детская больница» к котельной «Мотель».

Перечень централизованных теплоисточников города с указанием подключенных к ним потребителей представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 Перечень централизованных теплоисточников  города с указанием подключенных к ним потребителей

| Наименование котельной | Потребители |
| --- | --- |
| "Белая Ромашка", ул. Московская,65 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты микрорайона «Белая Ромашка» Центральный планировочный район |
| мкр."Бештау", ул.Адмиральского,4 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты микрорайона «Бештау» Краснослободской планировочный район |
| "Мотель", ул.295 Стрелковой дивизии,3 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| "Новая Оранжерея", пер. Оранжерейный,5 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| "Дом Советов", ул.К.Хетагурова,9 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| Станкоремзавод, ул. Ясная,17 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Горячеводский планировочный район |
| ПЦВС, Солдатский проезд,2 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Горячеводский планировочный район |
| Трампарк "Скачки", ул.Тольятти,150 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| фирма "Кавказ", ул.Ермолова,12а | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Краснослободской планировочный район |
| Константиновская, ул.Октябрьская,112 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты ст. Константиновская |
| Баня №5, ул.1-ая Набережная,22а | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Горячеводский планировочный район |
| "Детская больница", ул. Пушкинская,4 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| РКМ, ул.40лет Октября,27-31 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| Калинина,42а | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| «Кинотеатр Бештау» ул. 50 лет ВЛКСМ,102 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| ВАО «Интурист», ул. Огородная,39 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| Туркомплекс "Озерный", ул. Егоршина,4 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| ул. Чапаева,36 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Горячеводский планировочный район |
| Пальмиро-Тольятти,34а | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Новопятигорский планировочный район |
| Привольное, пос. Привольное, ул. Широкая,10 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты пос. Привольное |
| Нижнеподкумский, ул. Зубалова,33 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты пос. Нижнеподкумский |
| ул. Крайнего,2 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| Грязелечебница, пр. Кирова,67 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| «Матвеева» | Жилищно-коммунальный сектор. Центральный планировочный район |
| Предгорный район ГУП СК «Крайтеплоэнерго» «Береговая», ул. Партизанская,1 | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| ООО Объединение котельных курорта» «Казачка» | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты Центральный планировочный район |
| ЛПУП Санаторий «Родник» | Санаторно-курортный комплекс, расположенный в курортной зоне города |
| ООО Санаторий «Тарханы» | Санаторно-курортный комплекс, расположенный в курортной зоне города |
| ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», ул. Прогресса,73 | Жилищно-коммунальный сектор и объекты здравоохранения |
| АО «ПТЭК», Бештаугорское шоссе,118 | Район промышленной части города |
| ООО «Энергетик» котельная «Машук» | Жилищно-коммунальный сектор и общественные объекты пос. Энергетик, Центральный планировочный район |

2.2.2 Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников по рекомендуемому варианту Схемы

На перспективу предусматривается:

1)подключение тепловых нагрузок в сетевой воде новых многоквартирных и реконструируемых домов и общественных зданий к зонам теплоснабжения существующих районных котельных.

2) строительство индивидуальных или крышных котельных в районе застроек «микрорайон Западный», «Ипподромный», «Северный», «Озерный», на месте автохозяйства, на месте ликеро-водочного завода, на месте кирпичного завода,  на западном склоне горы «Машук» строительство санаторного комплекса, размещаемых вне зоны действия существующих тепловых источников.

3) перевод потребителей дома по ул. Ермолова,225/1, и общественных зданий «школа №23» ул. 8-ая линия,54, «школа №1», пр. 40 лет Октября,99 на децентрализованное теплоснабжение от индивидуальных БМК

4) переключение потребителей подвальных котельных в зону теплоснабжения других котельных и строительство новых БМК.

Рисунок 2.7–Увеличение зоны действия источников тепловой энергии на перспективу

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в

перспективных зонах действия источников тепловой энергии по рекомендуемому варианту Схемы

В таблице 2.8за отчетный 2022 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников;

В настоящее время из-за износа оборудования по основным котельным располагаемая мощность ниже установленной в целом на 35,31 Гкал/ч.

Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении теплоснабжающих организаций составляет менее 80 %, что свидетельствует о низкой эффективности работы котельного оборудования.

Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов, являются трудоемкими и финансово затратными, в Схеме принято решение по замене котлов на энергоэффективные и технически совершенные.

В настоящее время потребители тепловой энергии г. Пятигорска приобретают тепловую энергию у  восьми теплоснабжающих организаций города.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В г. Пятигорске на момент актуализации Схемы - значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Таблица 2.8 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах подключения к действующим источникам тепла

| Наименование котельной | Установленная мощность в наст.время, Гкал/час | Существующая подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час на 2022 год | Прирост нагрузки до 2030г, Гкал/час | Установленная мощность к 2022г, Гкал/час | Расчетная нагрузка, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| "Белая Ромашка", ул. Московская,65 | 74,9 | 39,157 | 1,8 | 74,9 | 40,957 | 33,94 |
| фирма "Кавказ", ул. Ермолова,12а | 9,0 | 5,967 | 0,499 | 9,0 | 6,466 | 2,534 |
| ВАО "Интурист", ул. Огородная,37 | 3,4 | 1,762 | 0,638 | 3,4 | 2,4 | 1,0 |
| "Дом Советов", ул. К. Хетагурова,9 | 24,9 | 16,805 | 0,3 | 24,9 | 17,105 | 7,795 |
| "Мотель" | 41,5 | 33,73 | 0,5 | 41,5 | 34,925 | 2,075 |

По всем остальным котельным прироста тепловой нагрузки в зоне их действия не предполагается.

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

В городе Пятигорске в основном запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированногоотбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевойводы из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийнаяподпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенныхк ним систем теплопотребления осуществляется химически обработанной водойс системами удаления излишнего кислорода с применением деаэраторов и сепараторов воздуха.

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потреблениятепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети ипроизводительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном режимах в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и теплоносителя для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режимах

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход исходной воды, м3/ч | Расход подпиточной воды, м3/ч норматив | Характеристика ВПУ | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| Калинина, 33 | 0,32 | 0,28 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2шт. | 33 | 32,72 |
| Крайнего, 2 | 0,542 | 0,4 | ф300 – 2шт. | 11 | 10,6 |
| Дом Советов | 2,64 | 2,4 | Na-катион. фильтр ф2600 – 2шт. | 364 | 361,6 |
| Д/сад №37 | 0,27 | 0,24 | Na-катион. фильтр ф600 – 2шт. | 27 | 26,76 |
| Белая Ромашка | 7,6 | 6,5 | Na-катион. фильтр ф1500 – 3шт. ДПУ-7-01 | 210 25 | 203,5 |
| М-н. «Бештау» | 6,55 | 6,3 | Na-катион. фильтр ф1000 – 3шт. АКУ-7-01 | 53 35 | 46,7 |
| фирма «Кавказ» | 0,74 | 0,6 | Na-катион. фильтр ф1000 – 3шт. | 53 | 52,4 |
| Трампарк «Скачки» | 0,84 | 0,62 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2 шт. | 53 | 52,38 |
| Туркомплекс «Озерный» | 0,44 | 0,33 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2 шт. | 53 | 52,67 |
| к-р «Бештау» | 0,33 | 0,25 | Na-катион. фильтр ф700 – 2 шт. | 27 | 26,75 |
| ВАО «Интурист» | 0,16 | 0,11 | Na-катион. фильтр ф1500 – 2 шт. | 210 | 209,89 |
| БАМ | 0,21 | 0,15 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2 шт. | 53 | 52,85 |
| Станкоремзавод | 1,596 | 1,3 | Na-катион. фильтр ф1000 – 4 шт. | 53 | 51,7 |
| ПЦВС | 0,637 | 0,54 | Na-катион фильтр ф700 – 3 шт. фильтр ф350 – 1шт. Магн УПОВС-30 | 27 | 26,46 |
| Чапаева 36 | 0,21 | 0,16 | Na-катион. фильтр ф500 – 2 шт. солерастворитель | 20 | 19,84 |
| Привольное | 0,09125 | 0,0875 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2шт. | 53 | 52,91 |
| Козлова 36 | 0,0083 | 0,0083 | Умягчитель воды SWP FS-70 | 3,5 | 3,4917 |
| Мотель | 6,56 | 5,6 | УДК компл. Деаэратор ДКЦ7-01 | 5,6 25 | 19,4 |
| Новая Оранжерея | 5,75 | 5,7 | УДК ЭКО-1-16.1.50.100.16 | 16 | 10,3 |
| Константиновская | 0,23 | 0,2 | Na-катион. фильтр ф700 – 1 шт. | 8 | 7,8 |
| Машукская | 0,1019 | 0,1 | УДК | 6 | 5,9 |
| Детская больница | 0,01125 | 0,01 | УДК | 16 | 15,99 |
| Баня №5 | 0,01125 | 0,01 | УДК | 16 | 15,99 |
| Грязелечебница | 0,82 | 0,40925 | Na-катион. фильтр ф1000 – 2 шт. | 24 | 23,59 |
| Нижнеподкумский | 0,13938 | 0,1375 | УДК | 16 | 15,86 |
| Матвеева | 0,3 | 0,052 | УДК | 6 | 5,948 |
| Береговая | 3,7 | 0,6 | Na-катион. фильтр ф2600 – 3 шт. | 10,25 | 9,65 |
| Казачка | 0,52 | 0,7 | Na-катион фильтр ф1000 – 3 шт. | 10 | 99,30 |
| «Машук» ООО «Энергетик» | 0,5 | 0,3 | Гейзер | 6,2 | 5,9 |
| ООО госпиталь ветеранов войн | 0,05 | 0,03 | «Аквариус» и «Энергокомплект» | 0,8 | 0,77 |
| ООО «ПТЭК» | 7 | 2,5 | Na-катион фильтр | 25 | 22,5 |
| санаторий «Родник» | 25,4 | 0,66 | Na-катион фильтр | 10 | 9,34 |
| санаторий «Тарханы» | 0,09 | 0,06 | НД 1.6 | 3 | 2,94 |

Как видно из таблицы 3.1, существующая производительность ВПУ на котельных обеспечивает компенсацию утечек в тепловой сети в текущем состоянии и при перспективных тепловых нагрузках.

На  всех  остальных   котельных установлена магнитная  обработка воды МВПУ-20.Вновь построенные котельные детских садов и школы №31 оборудованы установкой «Комплексон-6».

Стоимость реконструкции и строительства ВПУ включена в суммарные капиталовложения в строительство и реконструкцию теплоисточников при низком качестве подпиточной воды.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Варианты развития системы теплоснабжения г. Пятигорска

Текущее состояние системы теплоснабжения г. Пятигорска характеризуетсяследующими условиями:

- отсутствие в целом по городу дефицита тепла и наличие резерва тепловой мощности существующих источников тепла в размере 246,26 Гкал/ч.

- наличие дефицита тепла в зонах новой многоэтажной застройки;

- размещение вне радиуса эффективного теплоснабжения действующих котельных новых детских садов, размещаемых среди индивидуальной жилой застройки;

- низкая экономичность действующих в городе котельных. Причиной является то, что 36 % котельных выработало свой ресурс, высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, вследствие чего часть котельных являются убыточными.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент (до 9 % и до50%) в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку электроэнергии для транспорта тепла и природного газа для выработки тепла;

в) отсутствие на теплоисточниках города электрогенерирующего оборудования;

г) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей, отработавших более 20 лет.

Вариантно, рассматривается обеспечение теплом потребителей в зоне централизованного теплоснабжения с тепловой нагрузкой в размере 3,737 Гкал/ч.

Предварительно, с заинтересованными организациями: Администрация города Пятигорска, ООО «Пятигорсктеплосервис», ООО "Объединение котельных курорта", Предгорный филиал ГУП СК  «Крайтеплоэнерго», ООО «Энергетик», АО ПТЭК, санаторий «Тарханы», ЛПУП Санаторий «Родник», ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» для рассмотрения в Схеме в составе «Акта выбора вариантов разработки схемы теплоснабжения города Пятигорска» были согласованы четыре возможных варианта развития системы централизованного теплоснабжения города:

Вариант 1, предусматривающий модернизацию отдельных существующих источников выработки тепловой энергии и участков тепловых сетей с заменой оборудования на энергоэффективное без изменения существующей схемы.

Вариант 2, предусматривающий частичное изменение существующей схемы с перераспределением нагрузки между источниками тепловой энергии, закрытием нерентабельных котельных.

Вариант 3, предусматривающий применение комплексного решения вопроса теплоснабжения города по различным вариантам, указанным выше, с внедрением на источниках тепловой энергии и у потребителей энергосберегающих мероприятий, повышающих энергоэффективность теплоисточников и снижающих потери тепловой энергии.

Вариант 4 предусматривает:

- решения по повышению эффективности системы теплоснабжения, которые применяются во всех рассмотренных ранее вариантах;

- вывод из работы низкоэкономичных теплоисточников; со строительством на их месте новых с энергоэффективным оборудованием или переключение их тепловых нагрузок на более экономичные теплоисточники;

- реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей и повышения надежности теплоснабжения;

- повышение качества сетевой воды путем установки современных систем ХВО;

- автоматизация котельного и сетевого оборудования.

4.2. Обоснование выбора рекомендуемого варианта

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения г. Пятигорска:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замены низко экономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных подвальных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла или строительство новых БМК;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Тепловая нагрузка в сетевой воде потребителей г. Пятигорска на 2033 год определена в размере 426,02 Гкал/ч (с учетом тепловых потерь), в том числе взонах централизованного теплоснабжения – 379,17 Гкал/ч, индивидуального теплоснабжения –46,85 Гкал/ч.

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников города, по всем вариантам предусматривается их реконструкцияс доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное и технически совершенное.

По всем вариантам развития системы теплоснабжения города одинаковопредусматривается обеспечение теплом новых зон застройки города с суммарной тепловой нагрузкой в сетевой воде 138,28 Гкал/ч, обеспечиваемой от следующих источников тепла.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и разделе 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Оценка стоимости капитальных вложений по каждому объекту рассчитывается на основе укрупненных средних ценовых предложений организаций на российском рынке. Расчеты производятся на основе следующих данных, указанных в ценах 2022 года:

- Строительство блочно-модульной котельной «под ключ» - 15,5 млн.руб. за 1 МВт;

- Модернизация котельной – замена котлов – 3,5 млн. руб. за 1 Гкал/ч;

- Замена трубопроводов теплотрассы - цена трубопровода варьируется в зависимости от диаметра, материала и способа прокладки и в среднем берется в размере - 38,6 млн. руб. за 1 км.

Точный объем финансовых средств необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве и реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке на основе проектно-сметной документации.

4.3 Предложения по строительству новых и реконструкции существующих источников тепла по рекомендуемому варианту

4.3.1.Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы:

Замена котлов в существующих котельных и наращивание их установленной мощности.  Проведенный анализ показал, что уровень использования мощности в котельных, где предполагается замена котлов, достаточно высок ( см. рис. 4.1).

Кроме того, срок службы большинства котлов в котельных, где предполагается их замена, составляет 25-30 лет. Это свидетельствует об их высоком износе, как моральном, так и физическом, что обуславливает значительную энергоемкость и трудоемкость производства тепловой энергии.

| «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 | Мкр. «Бештау», ул. Адмиральского, 4 | «Мотель», ул. 295 Стрелковой Дивизии,3 | Стрелковой Дивизии,3 «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36 | «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9 | Станкоремзавод, ул. Ясная, 17 | Ф-ма Кавказ», ул. Ермолова, 12 а | РКМ, ул. 40 лет Октября, 27 | Калинина, 42а | ВАО «Интурист», ул. Огородная, 39 | Туркомплекс «Озерный», ул. Егоршина, 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.4.1. Процент использования мощности по котельным

Котельные «Мотель», «Туркомплекс Озерный», «РКМ», «Калинина,42а»  работают на пределе установленной мощности. Остальные котельные приближаются к 60-70% границе использования установленной мощности, за исключением котельных «Белая Ромашка», «ВАО Интурист». При 30-ти процентном нормативе резервирования установленной мощности можно говорить о том, что указанные котельные работают также на пределе установленной мощности.

Актуальным становится вопрос по импорто замещению установленного оборудования, в связи с невозможностью приобретения запасных частей.

Предполагается произвести замену  котлового оборудования на объектах теплоснабжения, где оборудование в эксплуатации находится более 30 лет (таблица 7.1 «Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения») и котлов импортного производства.

Проведение указанных мероприятий обусловлено уровнем износа указанных объектов теплоснабжения более 85%. Кроме того, как свидетельствуют отчеты о результатах технического обследования указанных объектов теплоснабжения,  фактические характеристики оборудования не соответствуют проектным данным и современным требованиям эксплуатации котельного оборудования.

Например, стоимость замены одного котла мощностью 8 Гкал/час, включая монтажные, наладочные работы и демонтаж старого котла, составит 28 млн. руб.

Ориентировочные капитальные вложения составят – 453,08 млн. руб.

    - 4.3.2. Предложения по децентрализации существующего теплоснабжения и перевод ряда объектов на теплоснабжение от индивидуальных БМК.

1.Удаленность теплотрассы до жилого дома Ермолова,225/1 от теплоснабжающей котельной "Трампарк- Скачки" составляет 650 м. Кроме того, теплотрасса проходит под трамвайными путями и вдоль железнодорожного полотна. Наличие блуждающих токов, а также постоянное подтопление грунтовыми водами вызывают коррозию металла, приводят к ежегодным аварийным затратам по ремонту теплотрассы и большими потерями тепла.

2. Теплоснабжение здания общеобразовательной школы №23 по ул. 8-ая линия,54 в настоящее время осуществляется от котельной «Станкоремзавод» по ул. Ясная,7. Удаленность теплотрассы до здания школы от теплоснабжающей котельной составляет 498 м, большая часть теплотрассы проходит по территории частных домовладений под существующими постройками и находится в аварийном состоянии, что делает невозможным проводить аварийные работы по его замене. Кроме того, приводит к большим потерям тепла и падению давления теплоносителя на границе отпуска тепловой энергии, а это в свою очередь ведет к увеличению электрической мощности сетевых и подпиточных насосов.

3. Теплоснабжение зданий общеобразовательной школы №1 по пр. 40 лет Октября,99 в настоящее время осуществляется от котельной «Дом Советов» по ул. К. Хетагурова,9. Тепловой ввод находится в аварийном состоянии, проходит по территории частных домовладений под существующими постройками, что делает невозможным проводить работы по его замене. В настоящее время отсутствует гарантия безаварийной поставки тепловой энергии в здания школы №1. Кроме того, имеется перспектива строительства спортивного зала на территории школы и увеличение присоединенной нагрузки на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Установка на данных объектах БМК, оснащенных современным энергосберегающим оборудованием, позволит сэкономить средства на всех этапах, начиная от проектирования и заканчивая  их эксплуатацией. Максимальная готовность котельной: монтаж заключается только в подводке внешних коммуникаций.

Полная автоматизация процессов, многоуровневая система контроля позволяет эксплуатировать котельные без обслуживающего персонала. Отказ от существующих магистральных сетей теплоснабжения позволит  снизить эксплуатационные затраты  и улучшить качество снабжение потребителей тепловой энергией.

Ориентировочные капитальные вложения составят – 23,25 млн. руб.

4.3.3. Предложения по выводу из эксплуатации подвальных котельных с переключением потребителей в зону теплоснабжения других объектов, либо путем строительства новых БМК

В соответствии с требованиями п.1.7 СНиП II-35-76* «Котельные установки»(СП 89.13330.2012)  размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые дома и здания не допускается.

1. Котельная «Калинина,42 а», ул. Калинина,42а - подвальная котельная в здании общежития ПГУ Котельная «Калинина,42 а» переносится в зону действия котельной «РКМ» с монтажом нового оборудования. Оборудование котельной «Калинина,42 а» предлагается демонтировать. Теплотрассы котельных могут быть объединены через существующую перемычку. Предлагается демонтировать существующее оборудование котельной РКМ и на этом же месте установить котлы на объединенную нагрузку 5,73Гкал/ч (7,0МВт/ч).

2.  Котельные «Кирова,33», «Рубина,2» находятся в подвальных помещениях общественных зданий и поставляют тепло не только на эти здания, но и на жилые дома, поэтому  предполагается строительство новых отдельно стоящих БМК, установленной мощностью – 0,431 Гкал/ч(0,5Мвт), 0,344 Гкал/ч (0,4 МВт) соответственно.

3.Котельные «Соборная,7», «Соборная,15» находятся в полуподвальных помещениях жилых домов.Предполагаетсястроительство новой одной замещающей БМК на суммарную тепловую 0,512 Гкал/ч (0,6 МВт).

Ориентировочные капитальные вложения составят – 130,85 млн. руб.

4.3.4 Предложения по строительству новых объектов теплоснабжения и замена оборудования существующих объектов на блочно-модульные котельные

1. Взамен существующих объектов, пристроенных к многоквартирным жилым домам с котлами КВ-200, КЖВГ-100, такие как «Украинская,14», «40 лет Октября,55», «Теплосерная,123», «Тольятти,263». Низкий КПД котлов, невозможность автоматизации процесса горения, удельная норма газа на выработку тепловой энергии составляет 197-238 кг ут/Гкал.

- Ориентировочные капитальные вложения составят – 29,47 млн. руб

- 2. Взамен котельной «Грязелечебница», пр. Кирова,67 – оборудование и здание которой находится в аварийном состоянии и в аренде от частного лица, и в целях обеспечения тепловой энергией жилищного фонда, государственных, муниципальных предприятий и социальных объектов города - построить новую  блочно-модульную котельную БМК 12 МВт в районе ул. Козлова,30 или в месте, выделенном городом под застройку.

- Ориентировочные капитальные вложения составят – 186 млн. руб.

- 3. Взамен котельной «Береговая», ул. Партизанская,1 ГУП СК  «Крайтеплоэнерго» планируется строительство котельной, установленной мощностью 16 МВт в рамках заключения соответствующего  соглашения о реализации проекта с Фондом содействия реформирования ЖКХ. Изменение мощности котельной обусловлено уточненной информацией о тепловой нагрузке объектов теплопотребления, присоединяемых к блочно-модульной котельной.

- Строительство предполагается осуществить за период 2023-2024 годы. Стоимость затрат составит -171,973 млн. руб.

- 4. Взамен котельной «Кинотеатр Бештау», ул. 50 лет ВЛКСМ,102 – здание котельной находится в аварийном состоянии, оборудование морально и физически устарело, предполагается построить БМК, установленной мощности -2 МВт.

- Ориентировочные капитальные вложения составят -31 млн. руб.

- Всего по данному разделу ориентировочные капитальные вложения составят -418,443 млн. руб.

4.3.5. Предложения по замене существующих насосных агрегатов с внедрением частотных регуляторов

Повышение ресурсной эффективности системы теплоснабжения возможно за счет оптимизации нерациональных затрат, что связано в первую очередь с установкой менее энергоемкого оборудования (соответствующего загрузке), а также использования системы автоматического контроля и управления технологическим процессом производства тепловой энергии, основанной на преобразователях частоты (частотных регуляторах), аппаратах плавного пуска электромоторов.

Рис.4.6. Зависимость мощности электродвигателя привода насоса от его производительности

Внедрение частотных преобразователей позволяет автоматически поддерживать технологические параметры производственного процесса (давление, расход ресурсов, температура и пр.) за счет скорости регулирования вращения двигателя, что позволяет сократить потребление электроэнергии до 10-20%.

При этом одновременно обеспечивается:

- уменьшение удельного расхода топлива;

- «мягкий» пуск двигателя, увеличивающий срок его службы, а также запорно-регулирующей арматуры;

- повышение  эффективности защиты электродвигателя от перегрузки, обрыва фаз;

- оптимизация  технологических процессов;

- оптимизация количества дежурного и ремонтного персонала.

Описаниемероприятий и инвестиций, необходимых для их осуществления, представлены в Таблице 4.2.

Описание мероприятий и инвестиций, необходимых для их осуществления

Таблица 4.2

|  | Мероприятие | Ед.измер. | Кол-во | Инвестиции, млн.руб. (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Пятигорсктеплосервис» |  |  |  |  |
| 1 | Замена котлов ПТВМ-30; КВГМ-20;КВГМ-10;ТВГ-8;ТВГ-4;ТВГ-3,ТВГ-1,5;ТВГ-0,75;КВС-2,9, КВ-1/95, Е1/9 на современные котлы с модулируемыми газовыми горелками с установкой автоматики регулирования | колич. котлов, шт | 47 | 453,08 |
| 2 | Замена котлов импортного производства на котлы Российского производителя | объектов | 6 | 19,50 |
| 3 | Замена скоростных водоводяных подогревателей | Кол-во ЦТП, шт | 7 | 17,64 |
| 4 | Строительство БМК | объектов | 13 | 408,22 |
| 5 | Замена энергоемких сетевых насосных агрегатов на насосную станцию с преобразователями частоты | колич. насосов, шт | 10 | 13,0 |
| 6 | Установка приборов учета | шт. | 59 | 29,50 |
|  | Итого по ООО «Пятигорсктеплосервис» |  |  | 940,94 |
| Предгорный филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |  |  |
|  | Строительство БМК 16 МВт | объект | 1 | 171,973 |
|  | ИТОГО по теплосетевым организациям: |  |  | 1112,913 |

Необходимо отметить, что состав оборудования должен быть уточнен на последующих стадиях проектирования.

Ориентировочные затраты определены в ценах 2022 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей города предусматривается с сохранением зон теплоснабжения большинства теплоисточников в городе.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка систем отопления и установка, наладка регуляторов горячего водоснабжения с целью снижения температуры обратной сетевой воды.

Реконструируемые сети должны соответствовать требованиям:

- СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»;

- экологическим показателям и требованиям безопасности;

- обеспечить поддержание температуры транспортируемого теплоносителя согласно СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»;

- применяемый утеплитель должен соответствовать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Реконструируемые сети и тепловые камеры обеспечиваются канализированием стоков, грунтовых и паводковых вод от действующей инженерной инфраструктуры.

Тепловые камеры реконструируемых сетей оснащаются люками с запорными устройствами, не позволяющими проникновения в камеру посторонних лиц и предметов.

На всех реконструируемых магистральных тепловых сетях устанавливаются оборудование и системы сетей, обеспечивающие возможность обнаружения мест утечек теплоносителя.

Срок службы материалов и оборудования должен быть не менее 25 лет.

Выбор материалов и оборудования сетей производится на стадии рабочего проектирования и по результатам тендерных торгов в соответствие с требованиями МБРР.

Тепловые камеры реконструируемых сетей оборудуются оснасткой, позволяющей безопасное обслуживание и ремонт установленного оборудования и трубопроводов.

В тепловых камерах реконструируемых тепловых сетей устанавливаются приборы контроля параметров транспортируемого теплоносителя по температуре и давлению на подающем и обратном трубопроводах.

На сегодняшний день большая часть тепловых сетей в городе  проложена в непроходных подземных каналах с тепловой изоляцией из минеральной ваты (шлаковаты). 	Опыт эксплуатации показал, что теплотрассы с таким типом изоляции не обеспечивают надежное и экономичное теплоснабжение потребителей, вследствие большой частоты повреждений труб из-за наружной коррозии и значительных потерь тепла через изоляцию из-за ее увлажнения и разрушения.

Наиболее эффективным решением данной проблемы является внедрение предизолированных трубопроводов заводского изготовления с использованием пенополиуретановой (ППУ) тепловой изоляции (рис. 1).

Рисунок 1

При такой конструкции изолированные пенополиуретаном стальные трубы защищаются наружной гидроизоляционной трубой-оболочкой из полиэтилена при бесканальной прокладке или стальным защитным покрытием при надземной прокладке. Теплогидроизолирование труб производится в заводских условиях, а на месте монтажа выполняются работы по изоляции стыковых соединений. Использование пенополиуретана обеспечивает надежность и долговечность конструкции без ухудшения показателей в течение не менее 25 лет.

Потери тепла в трубопроводах такой конструкции минимальны, трубы в ППУ изоляции практически не подвержены действию блуждающих токов. Конструкция «труба в трубе» позволяет исключить наружную коррозию трубопровода и имеет систему оперативного дистанционного контроля (СОДК) за увлажнением изоляции. Правильно работающая система позволяет своевременно реагировать на нарушение целостности стальной трубы или полиэтиленового гидроизоляционного покрытия и быстро определить место повреждения.

С целью обеспечения максимальной эффективности (стоимость изоляции/тепловые потери) устанавливается определенная толщина тепловой изоляции из пенополиуретана для различных климатических поясов.

В результате использования предизолированных трубопроводов, по сравнению с трубопроводами с традиционной теплоизоляцией достигается:

повышение надежности теплоснабжения потребителей благодаря снижению повреждаемости тепловых сетей;

сокращение сроков летних отключений горячей воды;

экономия энергоресурсов: снижение фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя;

экономия эксплуатационных расходов на техническое обслуживание и аварийно - восстановительные работы.

5.2 Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

На основании проведенных расчетов надежности, схемой рекомендуется строительство новых участков и реконструкция существующих с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатационном обслуживании ООО "Пятигорсктеплосервис», на 01.01.2023г. составляет 84,306 км в двухтрубном исчислении. В связи с большим сроком эксплуатации имеет значительный износ, поэтому около 38% протяженности тепловых сетей нуждаются в замене.

В схеме теплоснабжения  предусматривается реконструкция 33,61  км  (40% всех тепловых сетей ООО «Пятигорсктеплосервис») магистральных и распределительных тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы ППУ заводского изготовления, подземной бесканальной и надземной прокладки, в том числе тепловые сети:

от котельной «Дом Советов», ул. К. Хетагурова,9 подземной, в непроходных каналах – 1,590 км;

от котельной «Мотель», ул. 295 Стрелковой Дивизии,3, и «Детская больница», ул. Пушкинская,4, подземной, в непроходных каналах – 4,408 км, надземной 0,176 км;

от котельной «Белая Ромашка», ул. Московская, 65, подземной, в непроходных каналах – 6,677 км, надземной 1,870 км;

от котельной «Микрорайон Бештау», ул. Адмиральского,4, подземной, в непроходных каналах – 6,793 км;

от котельной «Новая Оранжерея», проезд Оранжерейный,5 (ул. Пестова,36) и «Баня,5», ул. Набережная,22а  подземной, в непроходных каналах – 4,971 км и трубопроводов ГВС -0,271км;

от котельной «Станкоремзавод», ул. Ясная, 17  подземной, в непроходных каналах – 2,779 км;

от котельной «Трампарк Скачки», ул. Тольятти,150  подземной, в непроходных каналах – 1,073 км;

от котельной «ПЦВС», Солдатский проезд,2  подземной, в непроходных каналах –0,979 км;

от котельной «Константиновская», ул. Октябрьская,112  подземной, в непроходных каналах – 2,200 км;

Перечень и характеристики тепловых сетей, строительство которых требуется для достижения нормативной надежности системы централизованного теплоснабжения (таблица 5.1.) и капиталовложения в них,  приведены в таблице 7.2, а схема их размещения даны на рисунках.

Перечень  и характеристика участков тепловых сетей, включаемых в план мероприятий по реконструкции изношенных участков трубопроводов

Таблица 5.1.

| Наименования участка | Протяженность,м | Материал трубы | Диаметр, мм | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| кот."м-н "Бештау" |  |  |  |  |
| ТК-1а-ТК-3 | 105 | Ст.3 сп5 | 273 | 1975 |
| ТК-1-ТК-1а | 55,5 | Ст.3 сп5 | 300 | 1975 |
| ТК-9-ТК-118 | 105 | Ст.3 сп5 | 300 | 1975 |
| ТК-81-ТК-103 | 81 | Ст.3 сп5 | 300 | 1975 |
| ТК-71а-ТК-81 | 113 | Ст.3 сп5 | 300 | 1975 |
| ТК-118-ТК-69 | 77 | Ст.3 сп5 | 300 | 1975 |
| ТК-7-ТК-9 | 91 | Ст.3 сп5 | 300 | 1975 |
| ТК-36-ТК-87 | 78 | Ст.3 сп5 | 250 | 1975 |
| ТК-93-ТК-94 | 57 | Ст.3 сп5 | 200 | 1975 |
| ТК-55-ТК-94 | 145 | Ст.3 сп5 | 200 | 1975 |
| ТК-98-ТК-102 | 91 | Ст.3 сп5 | 200 | 1975 |
| ТК-81-ТК-65 | 43 | Ст.3 сп5 | 150 | 1975 |
| ТК-1а-ТК-2 | 12 | Ст.3 сп5 | 150 | 1975 |
| ТК-71а-ТК-72 | 67 | Ст.3 сп5 | 150 | 1975 |
| ТК-40-ТК-36 | 166 | Ст.3 сп5 | 150 | 1975 |
| ТК-58-ТК-115 | 104 | Ст.3 сп5 | 150 | 1975 |
| ТК-5-ТК-67 | 108 | Ст.3 сп5 | 150 | 1975 |
| ТК-22-ТК-31 | 449 | Ст.3 сп5 | 150 | 1975 |
| ТК-22-ТК-31 | 59 | Ст.3 сп5 | 125 | 1975 |
| ТК-72-ТК-32 | 169 | Ст.3 сп5 | 125 | 1975 |
| ТК-44-ТК-45 | 43 | Ст.3 сп5 | 100 | 1975 |
| ТК-25-СОШ №5 | 76 | Ст.3 сп5 | 80 | 1975 |
| ТК-83-СОШ№14 | 53 | Ст.3 сп5 | 80 | 1975 |
| ТК-62-ТК-83 | 82 | Ст.3 сп5 | 80 | 1975 |
| ТК-103-ТК-104 | 87 | Ст.3 сп5 | 325 |  |
| ТК103 – ТК104 | 87 | Ст.3 сп5 | 325 | 1973 |
| ТК104 – ТК118 | 161 | Ст.3 сп5 | 219 | 1973 |
| ТК22 – ТК25 | 318 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК18 – ТК19 | 110 | Ст.3 сп5 | 200 | 1973 |
| ТК19 – ТК20 | 125 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК6 – ТК17 | 251 | Ст.3 сп5 | 300 | 1973 |
| ТК9 – ТК87 | 111 | Ст.3 сп5 | 300 | 1973 |
| ТК87 – ТК89 | 156 | Ст.3 сп5 | 250 | 1973 |
| ТК89 – ТК89а | 120 | Ст.3 сп5 | 250 | 1973 |
| ТК97 – ТК98 | 230 | Ст.3 сп5 | 219 | 1973 |
| ТК41 – ТК40 | 35 | Ст.3 сп5 | 100 | 1973 |
| ТК3 – ТК53 | 40 | Ст.3 сп5 | 250 | 1973 |
| ТК54 – ТК76 | 20 | Ст.3 сп5 | 250 | 1973 |
| ТК76 – ТК77 | 131 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК76 – ТК90 | 67 | Ст.3 сп5 | 250 | 1973 |
| ТК90 – ТК55 | 67 | Ст.3 сп5 | 250 | 1973 |
| ТК55 – ТК75 | 132 | Ст.3 сп5 | 200 | 1973 |
| ТК75 – ТК57 | 76 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-77-ТК-78 | 51 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-17-ТК-34 | 59 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-23-ТК-24 | 20 | Ст.3 сп5 | 125 | 1973 |
| ТК-71а-ТК-71 | 33 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-71-ТК-70 | 62 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-70-ТК-82 | 60 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-82-ТК-50 | 17 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-50-ТК-14 | 56 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-14-ТК-11 | 46 | Ст.3 сп5 | 159 | 1973 |
| ТК-118-ТК-101 | 59 | Ст.3 сп5 | 219 | 1973 |
| ТК-101-ТК-105 | 50 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-101-ТК-119 | 175,5 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-65-ТК-66 | 53 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-47-ТК-48 | 190 | Ст.3 сп5 | 100 | 1973 |
| ТК-37-ТК-46 | 113 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-46-ТК-46А | 56 | Ст.3 сп5 | 100 | 1973 |
| ТК-40-ТК-42 | 65 | Ст.3 сп5 | 100 | 1973 |
| ТК-42-ТК-43 | 55 | Ст.3 сп5 | 100 | 1973 |
| ТК-58-ТК-59 | 27 | Ст.3 сп5 | 133 | 1973 |
| ТК-89А-ТК-91 | 60 | Ст.3 сп5 | 200 | 1973 |
| ТК-91-ТК-91А | 80 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-97-ТК-117 | 32 | Ст.3 сп5 | 150 | 1973 |
| ТК-98-ТК-99 | 67 | Ст.3 сп5 | 200 | 1973 |
| ТК-98-ТК-100 | 13 | Ст.3 сп5 | 200 | 1973 |
| ТК-69-ТК60А | 369 | Ст.3 сп5 | 200 | 1973 |
| ТК-69-ТК-69А | 153 | Ст.3 сп5 | 300 | 1973 |
| ТК-69А-ТК-71А | 158 | Ст.3 сп5 | 300 | 1973 |
| Котельная-ТК-1 | 6 | Ст.3 сп5 | 300 | 1973 |
|  | 6793 |  |  |  |
| кот."Мотель" и "Дет. Больница" |  |  |  |  |
| ТК-12-ТК-12а | 66 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-12а-ТК-13 | 12 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-13-ТК-14 | 17 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-42-ТК-41 | 35 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-42-ТК-63 | 120 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-63-ТП-1 | 108 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| кот. До ТП-1 | 4 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТП-1-ТК-46 | 80 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-46-ТК-45 | 18 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-2-ТК-2а | 70 | Ст.3 сп5 | 300 | 1971 |
| ТК-7-ТК-10 | 222 | Ст.3 сп5 | 300 | 1971 |
| ТК-10-ТК-10а | 141 | Ст.3 сп5 | 300 | 1971 |
| ТК-10а-ТК-11 | 27 | Ст.3 сп5 | 300 | 1971 |
| ТК-11-ТК-12 | 58 | Ст.3 сп5 | 300 | 1971 |
| ТК-27-ТК-27а (возд.) | 73 | Ст.3 сп5 | 80 | 1971 |
| ТК-2а-ТК-22 | 50 | Ст.3 сп5 | 250 | 1971 |
| ТК-22А-ТК-23 | 140 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-23-Стена ИТП по 295 Стр. Див.,8 | 12 | Ст.3 сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-2а-ТК-24 | 68 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-24-ТК-25 | 153 | Ст.3 сп5 | 250 | 1971 |
| ТК-25-ТК-26 | 25 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-26-ТК-27 | 67 | Ст.3 сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-26-ТК-28 | 98 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-28-ТК-29 | 228 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-29-ТК-30 | 60 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-30-ТК-62 | 42 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-62-ТК-63 | 50 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-2-ТК-20В | 40 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-20В-ТК-20 | 85 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-20-ТК-21Б | 115 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-21Б-ТК-21А | 50 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-42-ТК-18 | 62 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-18-ТК-19 | 80 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-49-ТК-17 | 24 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-16-ТК-17 | 2 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-1-ТК-58А | 139 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-58А-ТК-87 | 27 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-87-ТК-88 | 28 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-88-ТК-89 | 45,5 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-89-ТК-58 | 46 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-58-ТК-73 | 33 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-73-ТК-79 | 110 | Ст.3 сп5 | 250 | 1971 |
| ТК-79-ТК-67 (возд.) | 103 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-67-ТК-67А | 72 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-67А-ТК-78 | 59 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-69А-ТК-69 | 15 | Ст.3 сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-69-ТК-70 | 74 | Ст.3 сп5 | 80 | 1971 |
| ТК-21А-ТК-21 | 42 | Ст.3 сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-31-стена ЦТП | 65 | Ст.3 сп5 | 100 | 1971 |
| стена ЦТП-ТК-33 | 5 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-33-ТК-47 | 50 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-47-ТК-10 | 50 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-2-ТК-3 | 98 | Ст.3 сп5 | 400 | 1971 |
| ТК-3-ТК-3а | 70 | Ст.3 сп5 | 400 | 1971 |
| ТК-3а-ТК-4 | 37 | Ст.3 сп5 | 400 | 1971 |
| ТК-4-ТК-4А | 10 | Ст.3 сп5 | 400 | 1971 |
| ТК4А-стена ЦТП | 2 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-4А-ТК-5 | 41 | Ст.3 сп5 | 400 | 1971 |
| ТК-5-ТК-6 | 55 | Ст.3 сп5 | 400 | 1971 |
| ТК-10А-ТК-10В | 31 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-12А-ТК-37 | 174 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-37-ТК-37А | 57 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-38-ТК-39 | 85 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-39-ТК-39А | 30 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| ТК-39а-ТК-40 | 35 | Ст.3 сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-40-ТК-40А | 14 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-40А-ТК-41 | 59 | Ст.3 сп5 | 150 | 1971 |
| ТП-1-ТП-2 | 10 | Ст.3 сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-6-ТК-6А | 20 | Ст.3 сп5 | 400 | 1971 |
| ТК-6А-ТК-7 | 50 | Ст.3 сп5 | 400 | 1971 |
| стена ЦТП-ТК-33 (ГВС) | 5 | Ст.3 сп5 | 80 | 1971 |
| ТК-12-ТК-12А | 30 | Ст.3 сп5 | 300 | 1971 |
| ТК-37А-ТК-38 | 30 | Ст.3 сп5 | 200 | 1971 |
| Итого по котельной: | 4408,5 |  |  |  |
| кот."Дом Советов" |  |  |  |  |
| ТК-20-ТК-21 | 12 | Ст.3 сп5 | 80 | 1968 |
| ТК-21-ТК-22 | 6 | Ст.3 сп5 | 80 | 1976 |
| ТК-14-ТК-65 | 52 | Ст.3 сп5 | 100 | 1976 |
| ТК-45-ТК-16 | 149 | Ст.3 сп5 | 100 | 1976 |
| ТК-47-ТК-49 | 98 | Ст.3 сп5 | 100 | 1976 |
| ТК-29-ТК-29А | 18 | Ст.3 сп5 | 80 | 1976 |
| ТК-36-ТК-38 | 124 | Ст.3 сп5 | 150 | 1976 |
| ТК-16-ТК-19 | 82 | Ст.3 сп5 | 100 | 1976 |
| ТК-1-ТК-2 | 110 | Ст.3 сп5 | 300 | 1976 |
| ТК-45-ТК-47 | 52 | Ст.3 сп5 | 250 | 1976 |
| ТК-26-ТК-24 | 244 | Ст.3 сп5 | 250 | 1976 |
| ТК-25-ТК-26 | 53 | Ст.3 сп5 | 250 | 1976 |
| ТК-2-ТК-25 | 17 | Ст.3 сп5 | 250 | 1976 |
| ТК-7-ТК-8 | 20 | Ст.3 сп5 | 250 | 1976 |
| ТК-8-ТК-10 | 74 | Ст.3 сп5 | 250 | 1976 |
| ТК-10-ТК-11 | 34 | Ст.3 сп5 | 250 | 1976 |
| ТК-11-ТК-45 | 204 | Ст.3 сп5 | 250 | 1976 |
| ТК-80а-ТК-35 | 80 | Ст.3 сп5 | 200 | 1976 |
| ТК-35-ТК-36 | 77 | Ст.3 сп5 | 150 | 1976 |
| ТК-36-ТК-36А | 33 | Ст.3 сп5 | 100 | 1976 |
| ТК-29-Врезка ст. "Дом Быта" | 51 | Ст.3 сп5 | 80 | 1976 |
| Итого по котельной: | 1590 |  |  |  |
| кот."Новая Оранжерея" и "Баня №5" |  |  |  |  |
| ТК-42-ТК-64 | 20 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-49-ТК-51 | 60 | Ст.3 сп5 | 125 | 1974 |
| ТК-49-ТК-49А | 27 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-49А-ЦТП | 38 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-55-ТК-55А | 45 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-55А-ТК-55Б | 116 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-55-Нежнова, 67/1 | 10 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-55Б-Нежнова, 51/1 | 10 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| кот. - ТК-47 | 821 | Ст.3 сп5 | 400 | 1974 |
| ТК-77-Пестова, 28/1 | 100 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| Пестова,28/2-Пестова,28/3 | 27 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| Пестова,22/1-Пестова,22 | 15 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-6-ТК-52 | 260 | Ст.3 сп5 | 400 | 1974 |
| ТК-59-ТК-59А | 50,5 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-59-ЦТП | 15 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-12-ТК-18 | 17 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-18-ТК-19 | 17 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-19-Набережная,30Б | 40 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-13-ТК-20 | 5 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-20-ТК-21 | 3 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-23-Луговая,2 | 112 | Ст.3 сп5 | 200/100 | 1974 |
| ТК-15-Набережная,28 | 12 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-16-Заречная,69 | 198 | Ст.3 сп5 | 150/100 | 1974 |
| ТК-30-ТК-32 (ГВС) | 130 | Ст.3 сп5 | 150/80 | 1974 |
| ТК-32-ТК-33 (ГВС) | 80 | Ст.3 сп5 | 150/80 | 1974 |
| ТК-30-ТК-34 (ГВС) | 66 | Ст.3 сп5 | 200/150 | 1974 |
| ТК-34-ТК-38(ГВС) | 252 | Ст.3 сп5 | 200/150 | 1974 |
| ТК-45-Февральская,63 (ГВС) | 112 | Ст.3 сп5 | 80/50 | 1974 |
| ТК-45-Февральская,79 (ГВС) | 248 | Ст.3 сп5 | 80/50 | 1974 |
| ТК-35-ТК-36 (ГВС) | 80 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| Кочубея, 21/1- ТК-43(ГВС) | 92 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-42-ТК-64(ГВС) | 71 | Ст.3 сп5 | 150/100 | 1974 |
| ТК-49А-ТК49(ГВС) | 54 | Ст.3 сп5 | 2х89 | 1974 |
| ТК-49А-ЦТП (ГВС) | 66 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-47-ТК-6 | 115 | Ст.3 сп5 | 400 | 1974 |
| ТК-55-ТК-56 | 90 | Ст.3 сп5 | 300 | 1974 |
| ТК-53-ТК-55 | 93 | Ст.3 сп5 | 300 | 1974 |
| ТК-52-ТК-53 | 91 | Ст.3 сп5 | 300 | 1974 |
| ТК-56-ТК-62 | 44 | Ст.3 сп5 | 300 | 1974 |
| ТК-12-ТК-14 | 203 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-57-ТК-11 | 113 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-7-ТК-57 | 114 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-77-ТК-7 | 289 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-52-ТК-77 | 142 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-16-ТК-24 | 30 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-14-ТК-15 | 44 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-15-ТК-16 | 207 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-22-ТК-23 | 40.5 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-14-ТК-22 | 28 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-57 до ж.д. Набережная, 32/2 | 125 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-41-ТК-42 | 68 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-40-ТК-41 | 71 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-39а-ТК-40 | 40 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-24-кот. "Баня №5" | 25 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| Итого по котельным: | 5242 |  |  |  |
| Котельная "Станкоремзавод" |  |  |  |  |
| ТК-43-ТК-43А | 52 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-66-ТК-67 | 59 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-68-ТК-69 | 16 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-65-ТК-72 | 190 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-72-ТК-73 | 8 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-73-ТК-76 | 19 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-76-ТК-77 | 23 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-73-ТК-74 | 152 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-65-ТК-66 | 25 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| Кот.-ТК-1 | 13 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-1-ТК-51 | 95,5 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-51-ТК-65 | 171 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-2-ТК-43 | 229 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-1-ТК-2 | 11 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-2-ТК-3 | 130 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-3-ТК-7 | 349 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-66-ТК-68 | 61 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-68-ТК-78 | 90 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-78-ТК-78А | 129 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-52-ТК-51 | 5 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-52-ТК-57 | 229 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-57-ТК-58 | 28 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-58-ТК-59 | 65 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-7-ТК-9 | 123 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-9-ТК-9а | 51 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-9А-ТК-10 | 21 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-10-ТК-10А | 99 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-10-ТК-12А | 36 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-9А-ТК-14 | 42 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-14-ТК-14А | 37 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-14-ТК-13 | 124 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-12А-ТК-12 | 97 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| Итого по котельной: | 2779,5 |  |  |  |
| Котельная "Белая Ромашка" |  |  |  |  |
| УТ-1 до ТК-139 | 70 | Ст.3 сп5 | 350 | 1974 |
| ТК-139-ТК59А | 122 | Ст.3 сп5 | 350 | 1974 |
| ТК-97-ТК-6 | 160 | Ст.3 сп5 | 300 | 1974 |
| ТК-59А-ТК-126 | 290,5 | Ст.3 сп5 | 300 | 1974 |
| ТК-1-ТК-19 | 325 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-6А-ТК-7 | 68 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-10-ТК-11 | 105 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-9-ТК-10 | 60 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-8-ТК-9 | 68 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-19-ТК-26 | 354 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-139-ТК-44 (возд.) | 62 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-59-ТК-63В | 161 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-11-ТК-131 | 218 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-35-ТК-40 (возд.) | 120 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-105-ТК-26 | 78 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-29-ТК-30 | 43 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-44-ТК-53 (возд.) | 318 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-44-ТК-53 | 86 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-73-ТК-79 | 55 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-44-ТК-45 | 50 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-59А-ТК-63Б | 122 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-63в-ТК-68 | 168 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-11-ТК-14 | 190 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-131-ТК-116 | 28 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-116-ТК-117 | 63 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-128-ТК-142 | 25 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-11-ТК-29 | 143 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-54А-ТК-33 | 86 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-57-ТК-59 (возд.) | 189 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-32-стена ЦТП, А. Строителей,2/1 | 65 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ЦТП, А.Стр. 2/2 - ТК-34 | 22 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-10-ТК-104 | 35 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-95-ТК-3 | 152 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-53-ТК-53А | 12 | Ст.3 сп5 | 50 | 1974 |
| ТК-57-ТК-55 | 13 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-68-ТК-80 | 192 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-80-ТК-71 | 102 | Ст.3 сп5 | 125 | 1974 |
| ТК-71-ТК-101 | 7 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-78-ТК-83 | 150 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-124-ТК-129 | 305 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-109-ТК-112 (65/113м) | 178 | Ст.3 сп5 | 150/125 | 1974 |
| ТК-144-ТК-142 (32/44м) | 76 | Ст.3 сп5 | 125/100 | 1974 |
| ТК-129-ТК-127 | 70 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-23-ТК-24 | 75 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-16-ТК-17 | 35 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-18-УТ-2 | 24 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-20-ТК-22 (возд.) | 40 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-117-ТК-118 | 63 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-118-ТК-118а | 15 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-4-ТК-141 (возд.) | 95 | Ст.3 сп5 | 350 | 1974 |
| ТК-4-ТК-141 | 155 | Ст.3 сп5 | 350 | 1974 |
| ТК-2-ТК-35 (64/32м) | 96 | Ст.3 сп5 | 150/125 | 1974 |
| ТК-4-ТК-96 | 1100 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-7-ТК-8 | 58 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-6-ТК-6А | 12 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-40-ТК-42б | 197 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-26-ТК-32А | 190 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-30-ТК-105 | 78 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-50-ТК-50а | 64 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-45-ТК-45а | 47 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-18-ПК-1 | 10 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-63Б-ТК-73 | 157 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-114-ТК-115 | 76 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| ТК-126-ТК-128 | 83 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-128-ТК-112 | 201 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-61А-ТК-62 | 32 | Ст.3 сп5 | 80 | 1974 |
| ТК-15-ТК-23 | 22 | Ст.3 сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-40-ТК-35(возд.) | 120 | Ст.3 сп5 | 125 | 1974 |
| Кот. - ТК-97 (возд.) | 587 | Ст.3 сп5 | 500 | 1974 |
| ТК-46-ТК-53(возд.) | 339 | Ст.3 сп5 | 150 | 1974 |
| ТК-131-ТК-11 | 230 | Ст.3 сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-14-ТК-19 | 140 | Ст.3 сп5 | 250 | 1974 |
| Итого по котельной: | 8547,5 |  |  |  |
| Котельная "Трампарк Скачки" |  |  |  |  |
| ТК-1-ТК-3 | 200 | Ст.3сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-3-ТК-5 | 64 | Ст.3сп5 | 125 | 1974 |
| ТК-5-ТК-5А | 97 | Ст.3сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-3-ТК-6 | 55 | Ст.3сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-6-ТК-11 | 390 | Ст.3сп5 | 150 | 1974 |
| Кот.-ТК-13 | 12 | Ст.3сп5 | 76 | 1974 |
| ТК-1-ТК12А | 150 | Ст.3сп5 | 200 | 1974 |
| ТК-12А-ТК-12 | 62 | Ст.3сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-12-П.Тольятти,182 | 4 | Ст.3сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-6-Дорожная,34 | 20 | Ст.3сп5 | 100 | 1974 |
| ТК-10-Ермолова,253 | 15 | Ст.3сп5 | 100 | 1974 |
| Итого по котельной: | 1069 |  |  |  |
| Котельная "ПЦВС»" |  |  |  |  |
| ТК-1-ТК-8 | 39 | Ст.3сп5 | 200/150 | 1971 |
| ТК-2-ТК-3 | 54 | Ст.3сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-8-ТК-9 | 48 | Ст.3сп5 | 150/100 | 1971 |
| ТК-9-Солдатский проезд,152 | 16 | Ст.3сп5 | 150/100 | 1971 |
| Солдатский проезд,152-ТК-12 | 20 | Ст.3сп5 | 100/80 | 1971 |
| ТК-14-ТК-15 | 73,5 | Ст.3сп5 | 200/108 | 1971 |
| ТК-15-ТК-19 | 81 | Ст.3сп5 | 200/108 | 1971 |
| ТК-19-ТК-28 | 205 | Ст.3сп5 | 125/108 | 1971 |
| ТК-10-ТК-10А | 22 | Ст.3сп5 | 80 | 1971 |
| ТК-20-ТК-21 | 30 | Ст.3сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-21-ТК-21А | 8 | Ст.3сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-21А-ТК-22 | 5 | Ст.3сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-22-ТК-23 | 67 | Ст.3сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-23-Столовая | 13 | Ст.3сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-1-ТК-6 | 54 | Ст.3сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-6-Калинина,160 | 17 | Ст.3сп5 | 80/50 | 1971 |
| ТК-4-ТК-4А | 8 | Ст.3сп5 | 100 | 1971 |
| ТК-3-Солдатский проезд,158 | 114 | Ст.3сп5 | 100/80 | 1971 |
| ТК-6-Калинина,162 | 66 | Ст.3сп5 | 200/150 | 1971 |
| ТК-10-Сергеева,10 | 23 | Ст.3сп5 | 150 | 1971 |
| ТК-28-Сп.корпус№1 | 16 | Ст.3сп5 | 100 | 1971 |
| Итого по котельной: | 979,5 |  |  |  |
| Котельная «Константиновская» |  |  |  |  |
| Кот.-ТК-1 | 48 | Ст.3сп5 | 300/100 | 1973 |
| ТК-1-ТК-2 | 116 | Ст.3сп5 | 300/100 | 1973 |
| ТК-2-ТК-3 | 120 | Ст.3сп5 | 300/100 | 1973 |
| ТК-3-ТК-5 | 360 | Ст.3сп5 | 250/100 | 1973 |
| ТК-5-ТК-9 | 430 | Ст.3сп5 | 150/80 | 1973 |
| ТК9-ТК-10 | 270 | Ст.3сп5 | 80/50 | 1973 |
| ТК-5-ТК-13 | 170 | Ст.3сп5 | 150/100 | 1973 |
| ТК-3-ПК-7 | 140 | Ст.3сп5 | 80/50 | 1973 |
| ПК-7-ПК-35 | 90 | Ст.3сп5 | 80/50 | 1973 |
| ТК14-Ленина 42 | 70 | Ст.3сп5 | 80/70 | 1973 |
| ТК-15-Ленина 38 | 8 | Ст.3сп5 | 80/50 | 1973 |
| ТК-10-Ленина,6 | 160 | Ст.3сп5 | 80/70 | 1973 |
| ТК-16-Ленина,26 | 54 | Ст.3сп5 | 80/50 | 1973 |
| ТК-8-ТК-16 | 114 | Ст.3сп5 | 80/50 | 1973 |
| ТК7-ТК-8 | 50 | Ст.3сп5 | 133/80 | 1973 |
| Итого по котельной: | 2200 |  |  |  |
| ВСЕГО | 33 609 |  |  |  |

5.2. Предложение по внедрению автоматизированной системы контроля тепловой сети - «АСКТС»

Система АСКТС  предназначена для постоянного дистанционного контроля

параметров теплоносителя по температуре и давлению в подающем и обратном магистральных трубопроводах, с контролем уровня аварийного затопления тепловой камеры, сбора и передачи данных на диспетчерский пульт.

Перечень  тепловых камер, где предполагается разместить систему контроля в Таблице 5.2.

Таблица 5.2.

| № п/п | Тепловая камера | Наименование котельной, адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТК-2 | Котельная "Дом Советов", ул. К. Хетагурова,9 |
| 2 | ТК-4 |  |
| 3 | ТК-10 |  |
| 4 | ТК-78а |  |
| 5 | ТК-12 |  |
| 6 | ТК-45 |  |
| 7 | ТК-46 |  |
| 8 | ТК-1 | Котельная «Мотель» ул. 295 Стрелковой Дивизии,3 Котельная «Детская больница» по ул. Кучуры,1 |
| 9 | ТК-42 |  |
| 10 | ТК-79 |  |
| 11 | ТК-12 |  |
| 12 | ТК-2 |  |
| 13 | ТК-1 | Котельная «Белая Ромашка» ул. Московская,65 |
| 14 | ТК-2 |  |
| 15 | ТК-3 |  |
| 16 | ТК-97 |  |
| 17 | ТК-59а |  |
| 18 | ТК-131 |  |
| 19 | ТК-119 |  |
| 20 | ТК-10 |  |
| 21 | ТК-10 | Котельная "Новая оранжерея",пр. Оранжерейный,5 |
| 22 | ТК-57 |  |
| 23 | ТК-47 |  |
| 24 | ТК-30 |  |
| 25 | ТК-69 | Котельная «М-н Бештау» ул. Адмиральского,4 |
| 26 | ТК-18 |  |
| 27 | ТК-71а |  |
| 28 | ТК-104 |  |
| 29 | ТК-55 |  |
| 30 | ТК-89а |  |
| 31 | ТК-1 | Котельная «Фирма Кавказ» ул. Ермолова,12 |
| 32 | ТК-40 |  |
| 33 | ТК-2 | Котельная «Крайнего,2» ул. Крайнего,2 |
| 34 | ТК-15 |  |
| 35 | ТК-13 |  |
| 36 | ТК-7 |  |
| 37 | ТК-1 | Котельная «Детский сад №37» кл. К.Хетагурова,69 |
| 38 | ТК-3 |  |
| 39 | ТК-5 |  |
| 40 | ТК-3 | Котельная «Трампарк Скачки» ул. П.Тольятти,150 |
| 41 | ТК-16 | Котельная «Туркомплекс Озерный» ул. Егоршина,5 |
| 42 | ТК-14а | Котельная "Станкоремзавод", ул. Ясная,17 |
| 43 | ТК-74 |  |
| 44 | ТК-68 |  |
| 45 | ТК-52 |  |
| 46 | ТК-3 |  |
| 47 | ТК-1А | Котельная «Калинина,42» пр. Калинина,42а, «РКМ», пр. 40 лет Окября,27 |
| 48 | ТК2 |  |
| 49 | ТК-4 |  |
| 50 | ТК-6 |  |
| 51 | ТК-7 |  |
| 52 | ТК-28 |  |
| 53 | ТК-4 | Котельная "Константиновская", ст. Константиновская, ул. Октябрьская,112 |
| 54 | ТК-9 |  |
| 55 | ТК-15 |  |
| 56 | ТК-1 | Котельная «Машукская» пос. Среднеподкумский |
| 57 | ТК-4 |  |
| 58 | ТК-1 | Котельная «ПЦВС» ул. Солдатский проезд ,2 |
| 59 | ТК-8 |  |
| 60 | ТК-10 |  |
| 61 | ТК-16 |  |
| 62 | ТК-12 | Котельная «Кирова,67» пр. Кирова,67 |
| 63 | ТК-15 |  |
| 64 | ТК-5 | Котельная "Матвеева", ул. Матвеева |
| 65 | ТК-8 |  |

Схемы тепловых сетей от основных районных котельных с нанесенными участками, планируемыми к замене

Тепловые сети от котельной «Новая Оранжерея», ул. Пестова,36

Тепловые сети от котельной «Дом Советов», ул. К. Хетагурова,9

Тепловые сети от котельной «Мотель», ул. 295 Стрелковой Дивизии,3

Тепловые сети от котельной «Белая Ромашка», ул. Московская,65

Тепловые сети от котельной «Микрорайон Бештау»

Тепловые сети от котельной от котельной «Станкоремзавод», ул. Ясная,7

5.3. Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения (котельные ООО «Энергетик», «ПЦВС», «Туркомплекс Озерный» «Константиновская», «Машукская»), свидетельствует об отсутствии или неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения.

В результате из-за низкого располагаемого температурного перепада, в теплосетях циркулирует сетевой воды больше, чем это было бы при работе по утвержденным графикам.

На основании проведенных гидравлических расчетов и с учетом вышесказанного определены оптимальные температурные графики отпуска тепла от теплоиточников города (таблица 5.3).

Таблица 5.3– Оптимальные температурные графики отпуска тепла

| теплоисточник | Оптимальный температурный график | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Мотель | 115/70 оС | 1 . Регулирование отпуска тепла по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения 2 . Котельные находится в центре зоны своих тепловых нагрузок; 3 . Наличие резерва по пропускной способности большинства магистральных трубопроводов |
| Белая Ромашка |  |  |
| М-н Бештау |  |  |
| Новая Оранжерея |  |  |
| Баня,5 |  |  |
| Дом Советов |  |  |
| Трампарк Скачки |  |  |
| Станкоремзавод |  |  |
| Грязелечебница |  |  |
| Гора Казачка |  |  |
| Береговая |  |  |
| «Машук» |  |  |
| Все остальные котельные | 95/70 оС; 85/60 оС; | 1 . Подключение потребителей по безэлеваторной схеме 2 . Малый радиус теплоснабжения 3 . Наличие резерва по пропускной способности тепловых сетей |

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование, балансировочные клапаны);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

Переход на оптимальные температурные графики позволит снизить циркуляцию сетевой воды в тепловых сетях, расход электрической энергии на перекачку теплоносителя.

Раздел 6 Перспективные топливные балансы

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ. Резервного топлива на котельных города не предусмотрено.

Перспективные топливные балансы по планировочным районам г.Пятигорска представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Перспективные топливные балансы по планировочным районам города

| Наименование района | Вид топлива | Прирост Теплопотребности до 2030г, Гкал/ч | Прирост расхода топлива, м3/ч до 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные дома | индивидуальная застройка | Всего |
| Центральный планировочный район | Природный газ | 36,31 | 4745 | 0 | 4745 |
| Краснослободской планировочный район | Природный газ | 38,62 | 3967 | 1082 | 5049 |
| Новопятигорский планировочный район | Природный газ | 27,48 | 2441 | 1152 | 3593 |
| Итого по городу |  | 102,41 | 11153 | 2234 | 13387 |
| поселок Горячеводский | Природный газ | 20,72 | 464 | 2245 | 2709 |
| поселок Свободы | Природный газ | 9,29 | 335 | 880 | 1215 |
| поселок Нижнеподкумский | Природный газ | 0,56 | 0 | 73 | 73 |
| Поселок Средний Подкумок | Природный газ | 4,29 | 0 | 560 | 560 |
| станица Константиновская | Природный газ | 1,014 | 0 | 132 | 132 |
| Итого по МО |  | 138,28 | 11952 | 6124 | 18076 |

Резерв пропускной способности сетей газоснабжения г. Пятигорска отсутствует. В 2011 году была разработана схема газораспределительной системы г. Пятигорска с перспективой развития до 2030 года, целью которой являлась разработка основных технических решений по распределению газа и определению объектов нового строительства, реконструкции существующих газораспределительных сетей высокого и среднего давления.

На основании гидравлического расчета определены диаметры проектируемых газопроводов, давление газа подаваемого потребителям, проверка пропускной способности существующих газопроводов на перспективную нагрузку. Неотъемлемой частью реконструкции системы газоснабжения является реконструкция ГРС г. Пятигорска с выносом ее за пределы города в район  ГРС-2 г. Ессентуки(пос. Вин-сады).

Для поставки газа в необходимых объемах для потребителей г. Пятигорска, необходимо включить данные работы в программу газификации Ставропольского края.

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Общие положения

Проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что тепловые нагрузки вводимых в эксплуатацию новых объектов капитального строительства в зонах действия централизованного теплоснабжения, могут быть обеспечены от существующих теплоисточников и тепловых сетей без их существенной реконструкции, так как пропускной способности существующих сетей и установленной тепловой мощности котельных достаточно для обеспечения планируемых к присоединению нагрузок.

В тоже время, выполнение указанных подключений, так и дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей качества теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

7.2. Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по г. Пятигорску на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.1, а по тепловым сетям - в таблице 7.2.

Таблица 7.1– Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла

| Наименование | Планируемые | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб., без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | мероприятия |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 |
| Белая Ромашка- КВГМ-20 -1 ед., ПТВМ-30-1 ед. | Замена котлов на современное оборудование, замена автоматики безопасности на современные цифровые контрольные приборы и средства автоматизации | Увеличить КПД до 93%, экономия по расходу газа, увеличение срока эксплуатации оборудования, снижение эксплуатационных затрат, улучшить надежность и качество теплоснабжения | 100,00 |  |  |  | 40,00 |  |  | 60,00 |  |
| ПЦВС, Солдатский проезд,2, 3 ед. Е1/9 |  |  | 7,78 |  | 7,78 |  |  |  |  |  |  |
| Туркомплекс Озерный-3 ед. |  |  | 7,20 |  |  |  |  | 7,20 |  |  |  |
| М-н Бештау -КВГМ-10-2 ед. |  |  | 68,00 |  |  |  |  | 20,0, | 20,00 | 16,00 | 32,00 |
| ВАО Интурист-2ед. |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| Новая Оранжерея -5 ед |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
| Мотель-5 ед. |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом Советов -3 ед. |  |  | 60,00 |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  | 20,00 |
| Детский сад №37 -2 ед. |  |  | 4,80 |  |  |  |  | 2,40 | 2,40 |  |  |
| Детская больница -3 ед. |  |  | 4,80 |  |  | 2,40 | 2,40 |  |  |  |  |
| Трам-парк Скачки 2 ед. |  |  | 10,00 |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |
| Кирова,85 - 2 ед. |  |  | 4,00 |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |
| фирма "Кавказ" - 2 ед. |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 |
| "Баня,5" - 2 ед. |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| "Чапаева,36" -3 ед. |  |  | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 |
| СРЗ ул. Ясная,17 - 3 ед. |  |  | 22,75 |  |  |  |  |  |  |  | 22,75 |
| Константиновская, ул. Октябрьская,112 -3 ед |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 453,08 | 0,00 | 7,78 | 35,40 | 69,40 | 34,60 | 47,40 | 112,50 | 126,00 |
| Горбольница, пр. Калинина,33-2 ед. -2 МВт | Замена котлов импортного производства на котлы Российского производителя | Улучшение качества и надежности теплоснабжения | 4,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 |  |
| "Детский санаторий Ромашка", ул. Ермолова,213 -600 кВт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
| ул. Матвеева,119-760 кВт |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ермолова,40 - 400кВт |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |
| Детский сад №41,пр. Советской Армии,59-61-600кВт |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
| Детский сад №23,ул.. П Тольятти,40-600кВт |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  | 19,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 |
| ул. Ермолова,225, 0,5 МВт | Децентрализация теплоснабжения, приближение теплоисточника к потребителю |  | 7,75 |  | 7,75 |  |  |  |  |  |  |
| Школа №23, 0,5 МВт |  |  | 12,40 |  |  |  |  |  | 12,40 |  |  |
| Школа №1, 0,5 МВт |  |  | 7,75 |  |  |  |  |  | 7,75 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23,90 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0 |
| Калинина,42+ РК(7 МВт) | Закрытие подвальных котельных | Повысить безопасность эксплуатации оборудования котельной, снизить эксплуатационные затраты, улучшить надежность и качество теплоснабжения | 108,50 |  |  |  |  |  |  | 18,50 | 90,00 |
| Соборная,7+ Соборная,15- 0,512Гкал/ч ( 0,6МВт) |  |  | 8,40 |  |  |  |  |  | 8,40 |  |  |
| Рубина,2 -0,344 Гкал/ч(0,4 МВт) |  |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  | 6,20 |  |
| Кирова,33 - 0,431 Гкал/ч(0,5 МВт) |  |  | 7,75 |  |  |  |  |  |  | 7,75 |  |
|  |  |  | 130,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 32,45 | 90,00 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ,102, суш. 2,6 МВт | Устройство БМК 2 МВт вместо котельной "К-р Бештау" | Обеспечение тепловой энергией жилищного фонда и объектов социального назначения | 31,00 |  |  |  | 15,5 | 15,5 |  |  |  |
| ул. Тольятти,263, 0,6 МВт | Устройство объединенной БМК 0,6 МВт с заменой существующего оборудования |  | 9,30 |  |  |  |  |  |  | 9,30 |  |
| ул. Украинская14, 0,4 МВт | Устройство БМК - 0,4 МВт с заменой существующего оборудования |  | 6,05 | 6,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Теплосерная,123, 0,6 МВт | Устройство БМК с заменой существующего оборудования |  | 9,30 |  |  | 9,30 |  |  |  |  |  |
| ул. 40 лет Октября,55 , 0,3 кВт | Устройство БМК - 0,2 МВт с заменой существующего оборудования |  | 4,82 | 4,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Козлова,30 | Устройство БМК, вместо Грязелечебницы 12 МВт |  | 189,00 |  |  |  |  |  |  |  | 189,00 |
| ул. Партизанская,1 | Строительство Блочно-модульной котельной мощностью 16 МВт вместо котельной "Береговая" | Обеспечение тепловой энергией жилищного фонда и объектов социального назначения | 171,973 | 51,987 | 119,986 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 473,13 | 60,87 | 173,66 | 9,30 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 9,30 | 189,00 |
|  | Замена энергоемких сетевых насосных агрегатов на насосные станции со шкафом управления и частотными преобразователями | Улучшение гидравлических режимов передачи теплоносителя потребителям тепловой энергии, повышение качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом Советов (Зима), 2 ед. |  |  | 3,50 |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |
| М-н Бештау ( зима),3 ед |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| Б Ромашка повысительный -1 ед. |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| Баня,5, 2 ед. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| Константиновка, 3 ед. |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 13,00 | 0,00 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 |
|  | Замена кожухотрубных теплообменных аппаратов на современные теплообменные аппараты |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 -2033 |
| ЦТП Квартал-300, ул. Транзитная,13А (3х1,0 Гкал) |  |  | 4,08 | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП ул. Аллея Строителей,2/2 |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |
| ЦТП-1, пр.Калинина,2/2 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-2, пр.Калинина,2/4 |  |  | 4,08 |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |
| ИТП-ул. 295 Стрелковой Дивизии,8 |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |
| ст. Константиновская, ул. Октябрьская,112(1х0,7МВт) |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |
| ИТП, ул. Адмиральскго,2/3 |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 17,04 | 4,08 | 2,40 | 4,08 | 4,08 | 1,20 | 3,00 | 1,20 | 0,00 |
| Котельные с диаметром трубопроводов Ду300-500-9 объектов | Установка приборов учета на объектах | №261-ФЗ "Об энергосбережении" | 4,50 |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
| Котельные с выходным диаметром трубопроводов Ду100-250-50 объектов |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |
|  |  |  | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 25,00 |
|  |  |  | 1164,60 | 64,95 | 212,25 | 121,58 | 227,78 | 131,50 | 179,25 | 391,45 | 430,00 |

Таблица 7.2 – Объем инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| Наименование | Планируемые | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб., без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | мероприятия |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 |
| М-н Бештау, от ТК104 до ТК118, 400 м; от ТК76 до ТК71,120м | Реконструкция или модернизацяия существующих объектов в целях снижения изеноса данных объектов | Улучшение качества и надежности теплоснабжения | 20,07 |  |  |  |  | 4,632 | 15,44 |  |  |
| Мотель, 4408,5 м |  |  | 170,15 |  |  |  | 80,00 | 90,15 |  |  |  |
| Белая Ромашка, 8547,5 |  |  | 329,93 |  |  |  |  |  |  | 79,93 | 250,00 |
| М-н Бештау,6793 м |  |  | 162,09 |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 62,09 |
| Н. Оранжерея,5242 м |  |  | 202,34 |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  | 102,34 |
| Дом Советов, 1590 м |  |  | 61,57 |  |  |  |  |  |  | 61,57 |  |
| СРЗ,2779м |  |  | 107,31 |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 57,31 |
| Константиновская, 2200м |  |  | 84,92 |  |  |  |  |  | 40,00 |  | 44,92 |
| Трам-парк Скачки,1069м |  |  | 41,26 |  |  |  |  |  |  | 41,26 |  |
| ПЦВС, 979,5м |  |  | 37,79 |  |  |  | 37,79 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1217,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,79 | 144,78 | 155,44 | 282,77 | 516,66 |
| Перечень тепловых камер согласно Таблице 5.2. (Раздел 5) | Внедрение системы контроля тепловой сети "АСКТС" | Осуществление контроля параметров для проведения режимов наладки по тепловым сетям | 11,575 | 0,55 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 5,775 |
|  |  |  | 11,575 | 0,55 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 5,775 |
|  |  |  | 1229,01 | 0,55 | 0,88 | 0,88 | 118,67 | 145,66 | 156,32 | 283,64 | 522,43 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2022 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

7.3.Сводные результаты экономической эффективности инвестиций

Показатели экономической эффективности мероприятий приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3  Сводные результаты экономической эффективности инвестиций

| № п/п | Наименование объекта | Показатели экономической эффективности мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | капитальные вложения (без НДС), тыс. руб. | чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс.руб. | внутренняя норма доходности (ВНД), % | срок окупаемости, лет | дисконтированный срок окупаемости, лет |
| 1 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии на жилой дом по ул.Ермолова, 225 | 7 750,0 | -5,89 | 20,82 | 4,61 | 6,80 |
| 2 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии на жилые дома (котельные РКМ и Калинина,42) | 108 500,00 | -3 803,88 | 8,83 | 10,18 | 24,52 |
| 3 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для школы №1 | 7 750,00 | 1016,6 | 11,43 | 13,8 | 14,8 |
| 4 | Устройство блочно-модульной котельной для поставки тепловой энергии для школы №23 | 12 400,00 | 995,0 | 14,53 | 11,3 | 12,3 |
| 5 | Реконструкция тепловой сети от котельной Белая Ромашка | 329 930,00 | -11 300,0 | 0,9 | 20,9 | 25 |
| 6 | Реконструкция тепловой сети от котельной Станкоремзавод | 107 310,00 | - 4 700,0 | 1,2 | 9,08 | 35 |
| 7 | Реконструкция тепловой сети от котельной Мотель | 170 150,00 | - 4 100,0 | 1,04 | 7,9 | 30 |
| 8 | Реконструкция тепловой сети от котельной Новая Оранжерея | 202 340,00 | - 17 380,0 | 4,4 | 19,4 | 26 |
| 9 | Реконструкция тепловой сети от котельной Дом Советов | 61 510,00 | - 4 100,0 | 1,04 | 7,9 | 30 |
| 10 | Реконструкция тепловой сети от котельной М-н Бештау | 182 160,00 | - 17 950,0 | 4,5 | 19,8 | 27 |
| 11 | Реконструкция тепловой сети от котельной Константиновская | 84 920,00 | -1 910,0 | 0,5 | 3,7 | 14 |
| 12 | Реконструкция тепловой сети от котельной ПЦВС | 37 790,00 | -1 100,0 | 0,3 | 3,4 | 12 |
| 13 | Реконструкция тепловой сети от котельной Трампарк Скачки | 41 260,00 | - 1 290,0 | 0,34 | 4,2 | 13 |

7.3.1. Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии

На рисунке	7.1  представлены составляющие расходов энергоресурсов в составе  тарифа на тепловую энергию.

На рисунке 7.2 представлена динамика прогнозируемого изменения тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ООО «Пятигорсктеплосервис».

К концу рассматриваемого Схемой периода тариф на тепловую энергию для конечного потребителя по мероприятиям « с проектом» снизится на 13 % относительно прогнозируемого варианта «без проекта»

|  | Рис. 7.1 Составляющие расходов энергоресурсов в составе тарифа ( Факт 2022) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 7.2 Динамика прогнозируемого изменения тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ООО «Пятигорсктеплосервис».

Подключение к системам теплоснабжения в Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Пункт 3 указанного Постановления устанавливает, что подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее - договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:

- необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.

Исходя из этого, компенсация затрат на реализацию мероприятий по улучшению технического состояния оборудования и сетей, повышению надежности теплоснабжения и для снятия технических ограничений существующих объектов системы теплоснабжения города, предлагаемых в Схеме, может быть возложена на застройщиков и организации, подавшие заявки на подключение своих объектов. Реализация этой модели взаимоотношений между теплоснабжающими организациями и организациями, осуществляющих строительство

объектов капитального строительства, позволит значительно снизить затраты городского бюджета на содержание объектов инженерной инфраструктуры и улучшит экономическое состояние теплоснабжающих организаций, позволит решить неотложные вопросы, имеющиеся в системе теплоснабжения.

Порядок заключения договоров на подключение к системам теплоснабжения и порядок внесения платы за подключение к системе теплоснабжения устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от16.04.2012 № 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".В соответствии с пунктом 3 статьи 7 и статьей 8 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 «О теплоснабжении» полномочия по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), т. е. Ставропольскую региональную тарифную комиссию.

Единой теплоснабжающей организации, определенной Главой администрации города Пятигорска после утверждения Схемы теплоснабжения, необходимо обратиться в установленном порядке в региональную службу по тарифам для утверждения платы за присоединение к тепловым сетям на следующий год.

# Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в городе Пятигорск действуют восемь теплоснабжающих организаций: ООО «Пятигорсктеплосервис»,

ООО «Объединение котельных курорта» обособленное подразделение г. Пятигорска, ООО «Энергетик», ГКУЗ «Госпиталь ветеранов ВОВ», ГУП  СК «Крайтеплоэнерго» (предгорный филиал), АО «ПТЭК», санаторий «Тарханы», санаторий «Родник».

Данные о ООО «Пятигорсктеплосервис» (по состоянию на 2022год):

- в ведении ООО Пятигорсктеплосервис» находятся 72,5% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и все тепловые сети от них;

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 725 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесари-ремонтники, сварщики, электрики, слесари КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях в количестве 31 единиц.

Данные о ООО «Объединение котельных курорта» обособленное подразделение г. Пятигорска» (по состоянию на 2022 год):

- в ведении ООО «Объединение котельных курорта» обособленное подразделение г. Пятигорска» находятся 3,65 % тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

- общая среднегодовая численность персонала в организации 115 чел.

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: организована комплексная бригада для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. Имеется технический персонал; слесарь, наладчик КИПиА, наладчик газового оборудования, энергетик, теплотехник, аппаратчик ХВО;

- на предприятии имеется собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях в количестве 5 единиц. Для проведения масштабных работ капитального характера привлекается сторонняя техника и специалисты.

Данные о ГУП  СК «Крайтеплоэнерго» (предгорный филиал) (по состоянию на 2022г.)

- в ведении ГУП  СК «Крайтеплоэнерго» (предгорный филиал) находятся 4,55% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 19 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: организована комплексная бригада для ремонта и обслуживания ко тельного оборудования и тепловых сетей в составе: слесарь, наладчик КИПиА, наладчик газового оборудования, энергетик, теплотехник;

- на предприятии имеется собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях в количестве 4 единиц, для выполнения масштабных ремонтных работ привлекается специализированная техника сторонних организаций.

Данные о ООО «Энергетик»  (по состоянию на 2022г.)

- в ведении ООО «Энергетик»  находятся 3,75% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 14 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: организована комплексная бригада для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей в составе: слесарь, наладчик КИПиА, наладчик газового оборудования, энергетик, теплотехник;

- на предприятии отсутствует собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, для выполнения ремонтных работ привлекается специализированная техника сторонних организаций в рамках договорных обязательств.

Данные о ГКУЗ «Госпиталь для ветеранов ВОВ» (по состоянию на 2022г.)

- в ведении ГКУЗ «Госпиталь для ветеранов ВОВ»  находятся 0,77% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

Тепловая энергия поставляется для нужд госпиталя ветеранов воин и 2-х многоквартирных домов

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 12 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для обслуживания и эксплуатации котельного оборудования, операторы, слесари ремонтники, электрики, теплотехник, слесарь-наладчик КИПиА;

- на предприятии отсутствует собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, для выполнения ремонтных работ привлекается специализированная техника сторонних организаций в рамках договорных отношений.

Данные о АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (по состоянию на 2022г.)

- в ведении АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»  находятся 12,8% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

Тепловая энергия поставляется для нужд завода и промышленных предприятий и баз расположенных в промышленной части города Пятигорска

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 96 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для обслуживания и эксплуатации котельного оборудования, операторы, слесари ремонтники, электрики, теплотехник;

- на предприятии отсутствует собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, для выполнения ремонтных работ привлекается специализированная техника сторонних организаций в рамках договорных отношений.

Данные о ООО «Санаторий Тарханы» (по состоянию на 2022г.)

- в ведении ООО «Санаторий Тарханы»  находятся 0,8% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

Тепловая энергия поставляется для нужд санатория и ближайших объектов санаторно-курортного комплекса расположенных в курортной части города Пятигорска

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 9 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для обслуживания и эксплуатации котельного оборудования, операторы, слесари ремонтники, электрики, теплотехник;

- на предприятии отсутствует собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, для выполнения ремонтных работ привлекается специализированная техника сторонних организаций в рамках договорных отношений.

Данные о ЛПУП Санаторий «Родник» (по состоянию на 2022г.)

- в ведении ЛПУП Санаторий «Родник»  находятся 1,12% тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловые сети от нее;

Тепловая энергия поставляется для нужд санатория и ближайших объектов санаторно-курортного комплекса расположенных в курортной части города Пятигорска

- общая среднегодовая численность персонала в организации - 13 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для обслуживания и эксплуатации котельного оборудования, операторы, слесари ремонтники, электрики, теплотехник;

- на предприятии отсутствует собственная техника, необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, для выполнения ремонтных работ привлекается специализированная техника сторонних организаций в рамках договорных отношений.

На основании имеющихся данных об организации работ в ООО «Пятигорсктеплосервис», ГУП СК «Крайтеплоэнерго» филиал в Предгорном районе, ООО «Энергетик ООО «Объединение котельных курорта» обособленное подразделение г. Пятигорска, ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов воин», АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», ООО санаторий «Тарханы», ЛПУП санаторий «Родник»   и критериев определения единой теплоснабжающей организации, учитывая тот факт, что каждая теплоснабжающая организация имеет свои зоны теплоснабжения. Технологически выработка и передача тепловой энергии не совмещается, определить статус единой теплоснабжающей организации по городу Пятигорску следующим образом:

- в зоне централизованного теплоснабжения (от котельных ООО «Объединение котельных курорта» обособленное подразделение г. Пятигорска) -  ООО «Объединение котельных курорта» обособленное подразделение г. Пятигорска;

- в зоне централизованного теплоснабжения (от котельных ГУП СК  «Крайтеплоэнерго» филиал в Предгорном районе, часть курортной зоны и центральной части города) – ГУП СК  «Крайтеплоэнерго» филиал в Предгорном районе;

- в зоне централизованного теплоснабжения (от котельной ООО «Энергетик» поселок Энергетик) – ООО «Энергетик».

- в зоне централизованного теплоснабжения (от котельных ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов воин») - ГКУЗ « Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов воин»;

- в зоне централизованного теплоснабжения АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (АО «ПТЭК») от оборудования завода часть промышленной зоны города – АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»;

- в зоне централизованного теплоснабжения ООО Санаторий «Тарханы» (от котельной ООО Санаторий «Тарханы) часть объектов в курортной зоне – ООО Санаторий «Тарханы»;

- в зоне центрального теплоснабжения ЛПУП санаторий «Родник» (от котельной ЛПУП санаторий «Родник») часть объектов в курортной зоне – ЛПУП санаторий «Родник»;

- во всей остальной зоне централизованного теплоснабжения города Пятигорска – ООО «Пятигорсктеплосервис».

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения большинства теплоисточников г. Пятигорска находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, кроме того, каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения.

Принципиальные решения по зонированию системы теплоснабжения г. Пятигорска представлены в таблице 9.1

Таблица 9.1. Принципиальные решения по зонированию системы теплоснабжения на период до 2033 года

| Принципиальные схемные решения | Подключаемая зона |
| --- | --- |
| 2025-2027 год |  |
| Вывод из эксплуатации 1 подвальной котельной (Калинина,42 а) с переключением тепловых нагрузок потребителей в зону действия котельной «Ростелеком» после ее реконструкции, установленной мощностью 7,5 МВт |  |
| 2026-2027 год |  |
| Вывод из эксплуатации 2 подвальных котельных (Соборная,15, Соборная,7,) с переключением тепловых нагрузок потребителей в зону действия новой блочно-модульной котельной на площадке по ул. Соборная,15, установленной мощностью 0,6 МВт |  |

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

При проведении работы в части актуализации схемы теплоснабжения города Пятигорска по всем ранее выявленным бесхозяйным тепловым сетям  проведена процедура признания права собственности за органом местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии  со статьей 7 Закона Ставропольского Каря от 20 декабря 2018 города №113-КЗ «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края, все муниципальное имущество в сфере теплоснабжения включая ранее выявленные тепловые сети как бесхозяйные и на которые принято право муниципальной собственности решением Думы города Пятигорска переданы в ведение министерства имущественных отношений Ставропольского края.

Дополнительно в администрации города Пятигорска создана и постоянно действует рабочая группа по проведению инвентаризации в выявлению бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры расположенных на территории города Пятигорска в том, числе включая объекты теплоснабжения, в случае выявления объектов не имеющих владельцев проводится работа по признанию права собственности в рабочем порядке.

Раздел11. Электронная модель системы теплоснабжения.

11.1. Общее назначение электронной модели г. Пятигорска

- Электронная модель системы теплоснабжения г. Пятигорска на базе программно-расчетного комплекса «ZULU» (далее по тексту ЭМ) разрабатывалась в целях:

- создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;

- повышения  эффективности информационного обеспечения  процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения  единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города; минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой  энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам.

11.2. Описание программного комплекса

- 11.2.1. Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения города был выбран программно-расчетный комплекс ZULU.

В данном разделе представлено краткое описание функциональных возможностей основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, необходимых для создания и дальнейшей эксплуатации ЭМ:

- сервер геоинформационной системы Zulu;

- инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu;

- пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo;

- 11.2.2. Сервер геоинформационной системы ZULU

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их несанкционированного изменения.

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и ограничения для доступа и работы с данными.

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer.

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет.

- 11.2.3. Организация графических данных.

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои;

- растровые слои;

Векторные слои.

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую  скорость  работы  графических  и  топологических  алгоритмов.  Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Объекты	 векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- текстовые;

- линейные (линии, полилинии);

- площадные (контуры, поликонтуры).

Типовые   объекты   описываются   в   библиотеке   типов   объектов.   Каждый   тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- линейные (линии, полилинии);

- площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты – собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп.   Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством. (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров – BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Семантические данныеподключаются к слою из внешних источников BorlandDatabaseEngine (BDE), OpenDatabaseConnectivity (ODBC) или ActiveXDataObjects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

- Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

- Microsoft Access;

- Microsoft SQL Server;

- ORACLE;

- другие источники ODBC или ADO.

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

- MapInfo MIF/MID;

- AutoCAD DXF;

- Shape SHP;

- Экспорткарты (Windows Bitmap (BMP));

- Экспорт семантических данных (MicrosoftExcel, HTML, текстовый формат).

Карта может содержать произвольное число графических слоев - Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на лету".

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи  может  браться  из  семантической  базы  данных.  Текст  надписи  также  может переопределяться  программно.  Бирки  генерируются  автоматически,  но  могут  потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого   являются   точечные   объекты   (колодцы,   источники,   задвижки,   рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния  всей  сети  (например,  включение/выключение  задвижки  трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

- 11.2.4. Инструментальная геоинформационная система ГИС ZuluThermo

Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- построение расчетной модели тепловой сети;

- паспортизация объектов сети;

- наладочный расчет тепловой сети;

- поверочный расчет тепловой сети;

- конструкторский расчет тепловой сети;

- построение пьезометрического графика;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами:

| Режим 1 |  | Включен |
| --- | --- | --- |
| Режим 2 |  | Отключен |
| Режим 3 |  | Отключен обратный |
| Режим 4 |  | Отключен подающий |

Рис.11.2.  Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимам

Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или из обратного трубопроводов.

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель - это узел на котором нагрузка задается либо потребляемым расходом, либо расход обусловлен заданным сопротивлением узла.

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В  однолинейном  изображении  не  требуется  подключать  обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет работать быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рис.11.3. Обобщенный потребитель.

ЦТП  -  это  узел  дополнительного  регулирования  и  распределения  тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор,  групповой  насос  смешения,   независимое  подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д..

Рис.11.4.  ЦТП

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания  направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рис.11.7. Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рис.11.8. Пьезометрические графики

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рис.11.9. Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают.

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

- 11.2.5. Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

- 11.2.6. Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

- 11.2.7. Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

- 11.2.8. Пьезометрический график.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

Рис.3.13. Пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

11.3. Электронная модель существующей системы теплоснабжения

- 11.3.1. Общие положения.

В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы теплоснабжения г. Пятигорска» (далее – ЭМ) использованы требования к процедурам разработки автоматизированной информационно-аналитической системы «Электронная модель системы теплоснабжения города, населенного пункта», изложенные в Постановлении Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. и в СТО НП «Российское теплоснабжение» «Автоматизированные информационно - аналитические системы «Электронные модели систем теплоснабжения городов» Общие требования».

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения.

После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения (изображений и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, теплосетевых объектов, потребителей) была выполнена процедура калибровки электронной модели с целью обеспечения соответствия расходов теплоносителя в модели реальным расходам базового отопительного периода разработки схемы теплоснабжения.

В графической части в Приложении №1 представлены следующие листы:

- Схема тепловых сетей г. Пятигорска. Котельные ООО «Пятигорсктеплосервис», Существующее положение. (68 листов);котельные ООО «Объединение котельных курорта» ( на 3-х листах), котельная ООО «Техно-Сервис»-(1 лист), котельная ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»( на 1-ом листе).

- 11.3.2. Расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения города.

Общегородская электронная схема существующих тепловых сетей представлена отдельным расчетным слоем ZULU, содержащими данные по сети, необходимые для выполнения теплогидравлических расчетов:

К объектам расчетных слоев относятся следующие объекты:

- Источники;

- Тепловые камеры;

- Потребители;

- Участки;

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения города.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

| Графическое изображение | Расшифровка |
| --- | --- |
|  | Источник тепловой энергии |
|  | Потребитель тепловой энергии (подключен к тепловой сети) |
|  | Потребитель тепловой энергии (отключен от тепловой сети) |
|  | Участок тепловой сети (включен) |
|  | Участок тепловой сети (отключен) |
|  | Тепловая камера |
|  | Разветвление |
|  | Смена диаметра |
|  | Обобщенный потребитель |

- 11.3.3. Рекомендации по организации внедрения и сопровождения электронной модели (ЭМ)

Необходимыми условиями для реализации, внедрения и дальнейшей эксплуатации ЭМ в организации (держателе ЭМ) являются:

- назначение администратора внедряемой системы;

- организация сервера для установки ЭМ;

- определение основных пользователей ЭМ;

- организация сети передачи данных между пользователями системы и сервером;

- организация мониторинга и актуализации ЭМ.

Учитывая то, что система теплоснабжения - динамично развивающийся механизм, организация мониторинга и актуализации ЭМ являются необходимыми условием для поддержания данных ЭМ в актуальном состоянии.

Для организации мониторинга единой общегородской модели системы теплоснабжения

Необходимо организовать системы информационного обмена с соответствующими организациями и департаментами города, теплогенерирующими и теплоснабжающими предприятиями города – владельцами вышеперечисленной   информации, разработать механизмы информационного взаимодействия с теми системами, в которых данная информация ведется и актуализируется, разработать регламент обновления данных и утвердить его соответствующими службами на уровне города.

Требования к квалификации персонала:

В функционировании системы должны участвовать следующие группы персонала:

Эксплуатационный персонал систем - администратор системы, специалист обеспечивающий функционирование технических и программных средств, обслуживание и обеспечение рабочих мест пользователей, в обязанности которого также должно входить выполнение специальных технологических функций, таких как: ведение списков пользователей, регулирование прав доступа пользователей к ЭМ и операциям над ней, а также контроль за целостностью и сохранностью информации в базах данных. Эксплуатационный персонал должен быть ознакомлен с Руководством для администратора системы, обладать навыками работы с необходимыми для обеспечения работы ЭМ программно-аппаратными средствами.

Пользователи - сотрудники, непосредственно участвующие в работе с ЭМ и осуществляющие ее обработку на автоматизированных рабочих местах с помощью средств системы. Пользователи ЭМ должны обладать базовыми навыками работы с приложениями в операционной среде MicrosoftWindows, а также иметь профильные навыки в зависимости от решаемых с помощью ЭМ задач. Пользователи должны пройти обучение правилам  работы  с  ЭМ  в  соответствии  со  своими  функциональными обязанностями и руководством пользователя.

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных.

Требованиями п. 8 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями

принятия решения в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном администрацией города Пятигорска совместно с  ООО «Пятигорсктеплосервис» и предлагаемому к рассмотрению и утверждению документе «Схема теплоснабжения города – курорта Пятигорска».

Уровень централизованного теплоснабжения г. Пятигорска достаточно высок: централизованным теплоснабжением охвачено 91% потребителей тепла в городе.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки.

Обеспечение теплом перспективных многоквартирных домов и общественных зданий в Схеме запланировано как от системы централизованного теплоснабжения, так и от децентрализованного – от индивидуальных БМК.

Развитие системы теплоснабжения г. Пятигорска предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных. При этом предлагается их реконструкция, проведение мероприятий по повышению эффективности использования топлива, установка оборудования с более высоким КПД.

Реализация предлагаемого в Схеме оптимального варианта развития системы теплоснабжения позволит снизить себестоимость вырабатываемого тепла и тарифы на тепловую энергию для потребителей в городе, повысить надежность работы теплосетевых объектов.

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратегических решений по развитию города, определяют необходимый объем инвестиций для их реализации.

Проведенные в схеме расчеты и основанные на них предложения позволят органу местного самоуправления города обеспечить содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей и определить единую теплоснабжающую организацию.